## REKAPITULACIJA
2. ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA
2.1. | NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČA Č1 IN BREG | 0
2.2. | ČRPALIŠČE Č1 IN ČRPALIŠČE BREG | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA | 0

## NN PRIKLJUČEK
2.1. | NN PRIKLJUČEK ČRPALIŠČA Č1 IN BREG
Št. poz. | Opis dela | EM | Količina | Cena/EM v € brez DDV | Vrednost v € | znesek
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
a | ČRPALIŠČE Č1
Gradbena dela
1 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,6 m in globine 1,1 m v terenu III. ktg., izdelava podlage iz suhega betona C 12/15 v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, obbetoniranje z betonom C 12/15 v sloju 10 cm, zasip tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala | m | 85 |  | 0
2 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg.,zasip jaška in odvoz odvečnega materiala na deponijo (1 kos) | m3 | 1.2 |  | 0
3 | Izdelava kabelskih jaškov z betonsko cevjo fi 0,8 m, globine 1,0 m, vgradnja okvirja enojnega LTŽ pokrova na niveleto terena, dobava in montaža 1x LTŽ pokrova velikosti 60/60 cm, nosilnosti 125kN z napisom ELEKTRIKA, izvedba ozemljitve pokrova. | kos | 1 |  | 0
4 | Strojni izkop jame dimenzij 1,5 x 1,5 x 1,5 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg.,zasip jaška in odvoz odvečnega materiala na deponijo (1 kos) | m3 | 3.4 |  | 0
5 | Izdelava opažev za kabelske jaške dimenzij 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z izdelavo uvodnic cevi, dobava, polaganje in vezanje rebraste armature, vgradnja armiranega betona C25/30, vgradnja okvirja enojnega LTŽ pokrova na niveleto terena, dobava in montaža 1x LTŽ pokrova velikosti 60/60 cm, nosilnosti 400kN z napisom ELEKTRIKA, izvedba ozemljitve pokrova. | kos | 1 |  | 0
6 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 0,5 m za postavitev temelja v terenu III. do IV. ktg., postavitev, uvod cevi KK, obbetoniranje in zasip temelja in odvoz odvečnega materiala na deponijo (1 kos) | m3 | 0.5 |  | 0
7 | Dolblenje zidu - omet, vgradnja cevi stigmaflex 2x80mm, sanacija zidu | m | 1.5 |  | 0
8 | Odstranitev pranih plošč, polaganje KK in postavitev plošč v prvotno stanje. | m | 1.5 |  | 0
9 | Dobava SF cev f80 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, … | m | 16 |  | 0
10 | Dobava SF cev f110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, … | m | 180 |  | 0
11 | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljila, križne sponke z zaščito proti koroziji z bitumensko maso, …. | m | 100 |  | 0
12 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 90 |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0 | #REF!
Elektromontažna dela
1 | Dobava kabla NAYY-J 4x35+1,5mm2 in uvleka v cev KK | m | 95 |  | 0
2 | Dobava in izdelava kabelskih končnikov za gornji kabel, ter zaključevanje kabla v omari | kpl | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža prostostoječ omarice PMO (kot npr. Schrack PLA1053), dim:500x1000x320mm, IP44 zaščitni razred, s streho, z enokrilnimi vrati s ključavnico (na ključ elektro distribucije), z montažno ploščo, s pripadajočim podstavkom in vso potrebno opremo: - varovalčno stikalo za NV vložke, velikosti 00, 3 polno, 1kos
- direktni trifazni univerzalni števec delovne energije, 3x230/400V, 5-85A za merjenje porabe električne energije z notranjo uro kl.2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom in krmilnim odklopnikom, 1kos - ničelna zbiralka, 1kos
| - talilni vložki NV00, 500V, 25A, 3kos - kabelske sponke - dokumentacija, napisi, drobni vezni material | kpl | 1 |  | 0
4 | Preklopi in stikalne manipulacije | kos | 1 |  | 0
5 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 |  | 0
6 | Prevoz materiala in nepredvidena elektromontažna dela (od 1. do 5.) | % | 3 |  | 0
| Skupaj elektromontažna dela: |  |  |  | 0 | #REF!
Ostala dela
1 | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije (pred začetkom izvajanja del) | m | 90 |  | 0
2 | Zakoličba in označevanje nove elekto trase in obstoječih komunalnih vodov (pred začetkom izvajanja del): znesek je ocenjen, obračun po izstavljenih računih upravljalcev | € | 250 |  | 0
3 | Geodetski posnetki izvršenih tras, izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | m | 90 |  | 0
4 | Ureditev dokumentacije, plačilo omrežnine na EEO in izpeljava potrebnih postopkov za priključitev na el. omrežje na podlagi pooblastila investitorja | ocena | 1 |  | 0
5 | Izdelava PID | ocena | 1 |  | 0
6 | Nadzor elektrodistribucije: | ur | 2 |  | 0
| Skupaj ostala dela: |  |  |  | 0 | #REF!
b | ČRPALIŠČE BREG
Gradbena dela
1 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,6 m in globine 1,1 m v terenu III. ktg., izdelava podlage iz suhega betona C 12/15 v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, obbetoniranje z betonom C 12/15 v sloju 10 cm, zasip tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala | m | 347 |  | 0
2 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 1,2 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg.,zasip jaška in odvoz odvečnega materiala na deponijo (1 kos) | m3 | 1.2 |  | 0
3 | Izdelava kabelskih jaškov z betonsko cevjo fi 0,8 m, globine 1,0 m, vgradnja okvirja enojnega LTŽ pokrova na niveleto terena, dobava in montaža 1x LTŽ pokrova velikosti 60/60 cm, nosilnosti 125kN z napisom ELEKTRIKA, izvedba ozemljitve pokrova. | kos | 1 |  | 0
4 | Strojni izkop jame dimenzij 1,5 x 1,5 x 1,5 m za izdelavo jaška v terenu III. do IV. ktg.,zasip jaška in odvoz odvečnega materiala na deponijo (3 kos) | m3 | 10.2 |  | 0
5 | Izdelava opažev za kabelske jaške dimenzij 1,2 x 1,2 m, globine 1,2 m z izdelavo uvodnic cevi, dobava, polaganje in vezanje rebraste armature, vgradnja armiranega betona C25/30, vgradnja okvirja enojnega LTŽ pokrova na niveleto terena, dobava in montaža 1x LTŽ pokrova velikosti 60/60 cm, nosilnosti 400kN z napisom ELEKTRIKA, izvedba ozemljitve pokrova. | kos | 3 |  | 0
6 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 0,5 m za postavitev temelja v terenu III. do IV. ktg., postavitev, uvod cevi KK, obbetoniranje in zasip temelja in odvoz odvečnega materiala na deponijo (1 kos) | m3 | 0.5 |  | 0
10 | Dobava SF cev f110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, … | m | 725 |  | 0
11 | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljila, križne sponke z zaščito proti koroziji z bitumensko maso, …. | m | 365 |  | 0
12 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 350 |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0 | #REF!
Elektromontažna dela
1 | Dobava kabla NAYY-J 4x150+1,5mm2 in uvleka v cev KK | m | 355 |  | 0
2 | Dobava in izdelava kabelskih končnikov za gornji kabel, ter zaključevanje kabla v omari | kpl | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža prostostoječ omarice PMO (kot npr. Schrack PLA1053), dim:500x1000x320mm, IP44 zaščitni razred, s streho, z enokrilnimi vrati s ključavnico (na ključ elektro distribucije), z montažno ploščo, s pripadajočim podstavkom in vso potrebno opremo: -DIN letve s pripadajočim pritrdilnim in zaščitnim materialom - varovalčno stikalo za NV vložke, velikosti 00, 3 polno, 1kos
- direktni trifazni univerzalni števec delovne energije, 3x230/400V, 5-85A za merjenje porabe električne energije z notranjo uro kl.2 (IEC) ali A (MID) s PLC komunikacijskim vmesnikom in krmilnim odklopnikom, 1kos - ničelna zbiralka, 1kos
| - talilni vložki NV00, 500V, 63A, 3kos - kabelske sponke - dokumentacija, napisi, drobni vezni material | kpl | 1 |  | 0
4 | Preklopi in stikalne manipulacije | kos | 1 |  | 0
5 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 |  | 0
6 | Prevoz materiala in nepredvidena elektromontažna dela | % | 3 |  | 0
| Skupaj elektromontažna dela: |  |  |  | 0 | #REF!
Ostala dela
1 | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije (pred začetkom izvajanja del) | m | 350 |  | 0
2 | Zakoličba in označevanje nove elekto trase in obstoječih komunalnih vodov (pred začetkom izvajanja del): znesek je ocenjen, obračun po izstavljenih računih upravljalcev | € | 400 |  | 0
3 | Geodetski posnetki izvršenih tras, izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | m | 350 |  | 0
4 | Ureditev dokumentacije, plačilo omrežnine na EEO in izpeljava potrebnih postopkov za priključitev na el. omrežje na podlagi pooblastila investitorja | ocena | 1 |  | 0
5 | Izdelava PID | ocena | 1 |  | 0
6 | Nadzor elektrodistribucije: | ur | 2 |  | 0
| Skupaj ostala dela: |  |  |  | 0 | #REF!
REKAPITULACIJA:
a | vrednost investicije NN priključek ČRPALIŠČE Č1 |  |  |  | 0
| vrednost gradbena dela |  |  |  | 0
| vrednost elektromontažna dela |  |  |  | 0
| vrednost ostala dela |  |  |  | 0
b | vrednost investicije NN priključek ČRPALIŠČE BREG |  |  |  | 0
| vrednost gradbena dela |  |  |  | 0
| vrednost elektromontažna dela |  |  |  | 0
| vrednost ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ a+b (brez DDV) |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČE
2.2. | ČRPALIŠČE Č1 IN ČRPALIŠČE BREG
Št. poz. | Opis dela | EM | Količina | Cena/EM v € brez DDV | Vrednost v € | znesek
|  | 1 | 2 | 3 | 4(2x3)
a | ČRPALIŠČE Č1
Gradbena dela
1 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,45 m in globine 0,9 m v terenu III. ktg., izdelava podlage iz mivke v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, obetoniranje cevi na spojih cevi, zasip s peskom granulacije 3-7mm ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala | m | 5 |  | 0
2 | Dobava SF cev f110 mm skupaj z original čepi, distančniki, … | m | 15 |  | 0
3 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 0,5 m za postavitev temelja v terenu III. do IV. ktg., postavitev, uvod cevi KK, obbetoniranje in zasip temelja in odvoz odvečnega materiala na deponijo (1 kos) | m3 | 0.5 |  | 0
4 | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljila, križne sponke z zaščito proti koroziji z bitumensko maso, ….. in izdelava ozemljitve. | m | 30 |  | 0
5 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 10 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelske police Rf KP30/250 s pokrovom in zaščita kablov. | m | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža Rf nosilne konzole v jašku čistilne naprave in pritrditev kablov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0 | #REF!
Elektromontažna dela
1 | Dobava in montaža kabla tipa NYY-J 4x10 mm2, 1 kV, z zaključevanjem v omarah | m | 5 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabla tipa H07V-K 1x16 mm2, rumenozelen, 1 kV, z zaključevanjem v omari, na opremi črpališča, …za potrebe ozemljitve | m | 25 |  | 0
3 | Dobava in montaža prostostoječ omarice RGČ-1 (kot npr. Schrack PLA1073), dim:700x1000x320mm, IP66 zaščitni razred, s streho, z enokrilnimi vrati s ključavnico (na ključ vzdrževalca naprave), s pripadajočim podstavkom in vso potrebno opremo: - inštalacijski vložek, komplet z DIN letvami, za montažo instalacijskih odklopnikov - prenapetostna zaščita 1+2, 4p, 1kos - RCD zaščitno stikalo, 25A/0,03A , 1 polno, 1kos - preklopno stikalo 1-0-2 (mreža-izklop-agregat), 40A, 4p, montaža na DIN, 1kos
- rele za nadzor napetosti, zaporedja in izpada faze,3 f aze, montaža na DIN letev, 1kos - instalacijski odklopnik 16A,1p, 1kos - instalacijski odklopnik 6A,1p, 4kos - instalacijski odklopnik 6A,1p, 4kos - motorsko zaščitno stikalo 1-6,3A, 3p, 2kos - napajalnik, 230V AC/ 12V DC, montaža na DIN letev, 1kos - GSM modul javljanja napak preko SMS sporočil, 12V DC, RS232/RS485, vključno z baterijami, montaža na DIN letev, 1kos - termostat za grelec, 1kos - grelec, 230AC, 60W, 1kos
| - svetilka z vtičnico, namestitev v omarici,1f, 230V,16A, 1kos - vtičnica, 3f, 400V, 32A, IP67, nameščena na zunanjo stran omarice za priklop agregata, 1kos - kabelske sponke - dokumentacija, napisi, drobni vezni material | kpl | 1 |  | 0
4 | Preklopi in stikalne manipulacije | kos | 1 |  | 0
5 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 |  | 0
6 | Prevoz materiala in nepredvidena elektromontažna dela (od 1. do 5.) | % | 3 |  | 0
| Skupaj elektromontažna dela: |  |  |  | 0 | #REF!
Ostala dela
1 | Geodetski posnetki izvršenih tras, izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava PID | ocena | 1 |  | 0
3 | Nadzor upravljalca: | ur | 2 |  | 0
| Skupaj ostala dela: |  |  |  | 0 | #REF!
b | ČRPALIŠČE BREG
Gradbena dela
1 | Strojni izkop kabelskega jarka širine 0,45 m in globine 0,9 m v terenu III. ktg., izdelava podlage iz mivke v debelini 10 cm, polaganje 2x stigmaflex cevi f110 mm, obetoniranje cevi na spojih cevi, zasip s peskom granulacije 3-7mm ter nabijanje po slojih 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, odvoz odvečnega materiala | m | 8 |  | 0
2 | Dobava SF cev f110 mm skupaj z original čepi, distančniki, … | m | 20 |  | 0
3 | Strojni izkop jame dimenzij 1,0 x 1,0 x 0,5 m za postavitev temelja v terenu III. do IV. ktg., postavitev, uvod cevi KK, obbetoniranje in zasip temelja in odvoz odvečnega materiala na deponijo (1 kos) | m3 | 0.5 |  | 0
4 | Dobava valjanca FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljila, križne sponke z zaščito proti koroziji z bitumensko maso, ….. in izdelava ozemljitve. | m | 60 |  | 0
5 | Dobava rdečega PVC opozorilnega traku z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 10 |  | 0
6 | Dobava in montaža kabelske police Rf KP30/250 s pokrovom in zaščita kablov. | m | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža Rf nosilne konzole v jašku čistilne naprave in pritrditev kablov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj gradbena dela: |  |  |  | 0 | #REF!
Elektromontažna dela
1 | Dobava in montaža kabla tipa NYY-J 4x16 mm2, 1 kV, z zaključevanjem v omarah | m | 5 |  | 0
2 | Dobava in montaža kabla tipa H07V-K 1x16 mm2, rumenozelen, 1 kV, z zaključevanjem v omari, na opremi črpališča, …za potrebe ozemljitve | m | 35 |  | 0
3 | Dobava in montaža prostostoječ omarice RGČ-B (kot npr. Schrack PLA1073), dim:700x1000x320mm, IP66 zaščitni razred, s streho, z enokrilnimi vrati s ključavnico (na ključ vzdrževalca naprave), s pripadajočim podstavkom in vso potrebno opremo: - inštalacijski vložek, komplet z DIN letvami, za montažo instalacijskih odklopnikov - RCD zaščitno stikalo, 25A/0,03A , 1 polno, 1kos - preklopno stikalo 1-0-2 (mreža-izklop-agregat), 40A, 4p, montaža na DIN, 1kos - prenapetostna zaščita 1+2, 4p, 1kos
- rele za nadzor napetosti, zaporedja in izpada faze,3 f aze, montaža na DIN letev, 1kos - instalacijski odklopnik 16A,1p, 1kos - instalacijski odklopnik 6A,1p, 4kos - instalacijski odklopnik 6A,1p, 4kos - motorsko zaščitno stikalo 25-40A, 3p, 2kos - napajalnik, 230V AC/ 12V DC, montaža na DIN letev, 1kos - GSM modul javljanja napak preko SMS sporočil, 12V DC, RS232/RS485, vključno z baterijami, montaža na DIN letev, 1kos - termostat za grelec, 1kos - grelec, 230AC, 60W, 1kos
| - svetilka z vtičnico, namestitev v omarici,1f, 230V,16A, 1kos - vtičnica, 3f, 400V, 32A, IP67, nameščena na zunanjo stran omarice za priklop agregata, 1kos - kabelske sponke - dokumentacija, napisi, drobni vezni material | kpl | 1 |  | 0
4 | Preklopi in stikalne manipulacije | kos | 1 |  | 0
5 | Izvedba meritev na kablih in izvedba meritev ozemljitvene upornosti | kos | 1 |  | 0
6 | Prevoz materiala in nepredvidena elektromontažna dela | % | 3 |  | 0
| Skupaj elektromontažna dela: |  |  |  | 0 | #REF!
Ostala dela
1 | Geodetski posnetki izvršenih tras, izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | kos | 1 |  | 0
2 | Izdelava PID | ocena | 1 |  | 0
3 | Nadzor upravljalca: | ur | 2 |  | 0
| Skupaj ostala dela: |  |  |  | 0 | #REF!
REKAPITULACIJA:
a | vrednost investicije ČRPALIŠČE Č1 |  |  |  | 0
| vrednost gradbena dela |  |  |  | 0
| vrednost elektromontažna dela |  |  |  | 0
| vrednost ostala dela |  |  |  | 0
b | vrednost investicije ČRPALIŠČE BREG |  |  |  | 0
| vrednost gradbena dela |  |  |  | 0
| vrednost elektromontažna dela |  |  |  | 0
| vrednost ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ a+b (brez DDV) |  |  |  | 0