## SKUPNA REKAPITULACIJA-PREDRAČUN
POGLAVJE 4
(ponudnik)
PREDRAČUN ŠT. __________________
Projekt: IZGRADNJA UPRAVNE ZGRADBE OBČINE ŽIROVNICA
V skladu s pogoji predmetnega javnega naročila ponujamo izvedbo celotnih razpisanih del, po popisu del:
1 - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
3.2 - ZUNANJA UREDITEV |  | 0
4.1 - SPLOŠNE ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
4.2 - EL.INST. - el.priključek |  | 0
4.2 - EL.INST. - tehnična zaščita |  | 0
5 - STROJNE INSTALACIJE |  | 0
6 - TELEKOMUNIKACIJE |  | 0
SKUPAJ: |  | 0
EVENTUELNI POPUST
SKUPAJ |  | 0
DDV |  | 0
SKUPAJ (vrednost z DDV): |  | 0
| (žig) | (ime in priimek osebe, pooblaščene za podpisovanje v imenu ponudnika)
Kraj in datum |  | (podpis)

## gradbeno obrtniška dela
POPIS DEL IN MATERIALA
|  | POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
OPOMBE:
Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela na objektu (meja -zun.linija fasade), skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zemeljskimi deli. Izven tega obmoćja so gradbena dela obdelana v popisu ZU (ureditev okolice z dostopi)
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije. 'Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obračunane v vgrajenem oz raščenem stanju, zato mora izvajalec v ceni upoštevati faktor raztresa (brez uveljavljanja dodatnega količin na faktor).
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preučiti tehnično dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del. Terminski plan je potrebno uskladiti z investitorjem. Dela ki nastanejo kot nepredvidljiva posledica za začasno premostitev težav ali posegi po željah investitorja, v popisu niso zajeta in jih je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem. Zanja, oz.zaradi le teh, izvajalec pri obračunu po tem popisu tudi ne more uveljavljati stroškov za "dodatna dela".
Izvajalec lahko v soglasju z projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela, kar je v posam.postavkah navedeno (opisasano: kot npr.,...), vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stoških izvedbe.
Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, žerjav, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
A - GRADBENA DELA
0. RUŠITVENA DELA
Opomba: Ponudnik-izvalajalec mora izvesti rušitvena dela v celoti (ne glede na posamezne konstr. in količine v popisu), z odstranitvijo in izkopom "nevidnih" - vkopanih konstrukcij, katerih dejansko stanje se pokaže šele med izvedbo, hkrati pa za njihovo odstranitev ne more uveljavljati stroškov za povečan obseg, oz. dodatna dela brez soglasja nadzora.
Za deponiranje materiala od rušitvenih del mora izvajalec del pridobiti ustrezna soglasja upravljalcev za deponiranje le teh - v skladu z veljavno zakonodajo, predvsem: Pravilnik o ravnanju z odpadki - U.l. RS 84/98 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ravnanju z odpadki - U.L. RS 20/01, 3/03, 50/04).
A.0 | 1 | Kompletna odstranitev obst.objekta občine, klasično grajene hiše tlorisa 10/12.3m (126m2 bruto), s tremi etažami (K,P,M): Odstranitev v celoti, z izkopom ter rušenjem temeljev po opisu: - Opečna strešna kritina s kleparskimi izdelki, na lesena konstr. ,naklon cca 35st.; - Opečni zidovi, betonska medetažna konstrukcija; Izvedba kompletno s kompaktiranjem, selekcioniranjem in odvozom materiala na deponijo. (obračun po bruto tlorisni površini objekta) | m2 | 126
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
1. ZEMELJSKA DELA
Opomba: Zemeljska dela se izvedejo po projektu zem.del ki ga v sodelovanju z geomehanikom izdela izvajalec.
Geomehanski nadzor zemeljskih del, preizkuse nosilnosti tal, izvedenih konstrukcij in nadzor - z dokazili o kvaliteti vgrajenih materialov in nosilnosti konstrukcij, zagotovi izvajalec del.
Vsi izkopi, zasipi in vgrajeni materiali so obračunani v raščenem, oz.vgrajenem (utrjenem) stanju.
A.1. | 1 | Odriv zg.plasti zemjle v deb.do 30cm (humus, delno utrjeni nasipi pod objekti prejšnje ureditve), z odstranitvijo ostankov vkopanih objektov (jaški, kanalizacije, temelji,korenine grmovja in dreves), s selekcioniranjem materiala s selekcioniranjem materiala za zasipe z odlaganjem mat. na gradb.deponijo (do ~30%) oz. z nakladanjem viška na kamion za odvoz na začasno deponijo. | m3 | 45
A.1. | 2 | Široki izkop v terenu III.kat. (zaglinjeni grušč), globine do ~5m1 (mestoma do ~9m1), s selekcioniranjem materiala za zasipe z odlaganjem mat. na gradb.deponijo (do ~30%) oz. z nakladanjem viška na kamion za odvoz na deponijo . | m3 | 2040
A.1. | 3 | Planiranje dna izkopa z utrjevanjem podlage na predpisano zbitost. | m2 | 240
A.1. | 4 | Izdelava nadomestnega gramoznega nasipa (tampona II.), z razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti (Ev2=50MPa), v deb.30cm, z dobavo mat. in transporti | m3 | 76
A.1. | 4 | Izdelava gramoznega tampona z razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti (Ev2=60MPa), v deb.20cm, z ravnanjem površin s točnostjo +-1cm /4m, z dobavo mat. in transporti (tampon pod podl.betoni) | m3 | 52
A.1. | 5 | Zasip za temelji in zidovi s selekcioniranim materialom od izkopa, z utrjevanjem do predpisane zbitosti (Ev2=60MPa), v plasteh do deb.20cm (na zun.stramo objekta- do kote dna tamponov Zun.ureditve) | m3 | 340
A.1. | 6 | Izdelava utrjenega nasipa iz gramoznih krogel frakcije fi 20-70mm z razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem v deb.~30cm, z dobavo mat. in transporti (nasip v svetlobnih jaških-K) | m3 | 3
A.1. | 6 | Odvoz odvečnega materiala na stalno deponijo oddaljeno do 10km, s stroški deponiranja po pogojih upravljalca deponije. | m3 | 1745
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
2. BETONSKA DELA IN **OPAŽI
Opomba: za vse **opaže je v ceni zajeto opaženje s podpiranjem (do viš.5m, oz.8m za obodne zidove), razopaženje, mazanje in čiščenje opažev, z dobavo potrebnega mat., amort.stroški, pom.deli in transporti.
A.2. | 1 | Izdelava min.arm. podložnega betona - talne plošče deb.do 10cm iz betona C16/20 (z min.amaturo Q 133 -3kg/m2 - z dobavo le-te) in zaglajevanjem površine za polaganje HI | m2 | 195.5
A.2. | 2 | Izdelava AB talne plošče deb.60(40)cm iz betona C25/30 (z minimalnim krčenjem, z dodatki za vodonepropustnost), na položeno hidroizolacijo; površina poravnana brez finega zaglajevanja, ravna; |  |  |  | 0
|  | Armiranje z aramturnimi mrežami( okenca na 10cm) v spodnji in zgornji tretjini. |  |  |  | 0
|  | Nega betona z vlaženjem in pokrivanjem s PE folijo. Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov. | m3 | 77.5
A.2. | 3 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC2 PV-II XF3 (vkopani zidovi vodonepropusten beton) v arm.konstr.prereza nad 0.20 m3/m2 (AB zidovi deb.30cm |  |  |  | 0
|  | 1. Vkopamni zidovi objekta deb. 30cm (K) (vodonepropusten beton) | m3 | 55
|  | 2. Notr.zidovi-K, zidovi nad nivojem kleti | m3 | 51.5
|  | ** gladki dvostranski opaž zidov z vložki za odprtine oken in vrat s podpiranje do viš.5m, cca 50% opaža za vidni beton (notr.površine) Opomba: - notr.površine zidov opaž za vidni beton; - opaž odprtin oken, vrat vel.nad 3m2 je odštet | m2 | 950.5
|  | ** robni gladki opaž zidnih odprtin - špalete šir.do 30cm - za vidni beton (brez dodatne zidarske obdelave robov) | m1 | 35
A.2. | 4 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v arm. konstr. prereza nad 0.20m3/m2, plošče z nosilci in zidnimi vezmi v svojem prerezu | m3 | 130.5
|  | ** gladki opaž plošč etaž z opažnimi ploščami s podpiranjem do viš.3m. | m2 | 494
|  | ** gladki opaž pravokotnih preklad in nosilcev pod ploščo s podpiranjem do viš.3m. | m2 | 101.5
|  | ** gladki opaž zidnih vezi v prerezu plošče s podpiranjem do viš.3m. | m2 | 41
A.2. | 5 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v arm.konstr.prereza 0.20-0.30 m3/m2 (stopnišča z vmesnimi podesti) | m3 | 9
|  | ** gladki opaž stopnic-ram in vmesnih podestov kompeltno - rama, čela, nast.ploskve; višina podpiranja do 3m | m2 | 46
A.2. | 6 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v arm.konstr.prereza v arm.konstr. preseka do 0.06 m3/m1 (stebri, vertikalne zidne vezi in slopi) | m3 | 14
|  | ** opaž stebrov 30/30 s trikotnimi vogalnimi letvicami 2/2cm, za vidni beton, s podpiranjem do viš.~3m | m1 | 19
|  | ** dvo(tri)stranski kosmati opaž vertikalnih zidnih vezi šir. do 40cm (za zid 30cm) | m1 | 18
|  | ** opaž vogalnih slopov | m2 | 36
A.2. | 7 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v arm.konstr.prereza v arm.konstr. preseka do 0.06 m3/m1 (zidne vezi pod kapnimi legami-zid 20cm, preklade-M) | m3 | 3
|  | ** kosmati opaž horiz.in poševnih zidnih vezi (višina podpiranja do 5m) | m1 | 48
|  | ** kosmati opaž prostih preklad v obst.zidovih (nad novimi preboji) | m2 | 4
A.2. | 8 | Dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC2 PV-II XF1 (vodonepropusten,neskrčljiv,ekspanzijski) v arm.konstr.prereza do 0.20m3/m2-m1: (zidovi svetl.jaškov) | m3 | 10
|  | ** gladki dvostranski opaž zidov | m2 | 85.5
0
|  | armatura |  |  |  | 0
A.2. | 9 | Dobava in vgradnja armature iz bet.jekla kvalitete: | kg | 37500
|  | 1. B500 do Fi 12mm (ocena-6500kg). |  |  |  | 0
|  | 2. B500 nad Fi 12mm (ocena-5000kg). |  |  |  | 0
|  | 3. Arm.mreže B500(ocena-25500kg). |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
3. ZIDARSKA DELA
A.3. | 1 | Horiz.hidroizol. z bitumenskimi varilnimi trakovi (Timbitekt SV/4 , Vobitekt ST/4,..) na osn.premaz z Ibitolom, 1 sloj varjen po celi površini, preklop 10cm, z dvigom izolacije na AB zidove v viš.10cm, z dobavo materiala in pomožnimi deli (tlaki P,N) | m2 | 194.5
A.3. | 2 | Vertikalna dvoslojna hidroizol.z bitumenskimi varilnimi trakovi z vložkom steklene tkanine (kot Izotekt P4 plus,.....) na osn.bit.premaz (kot Ibitol E-5,...), 2 sloja varjena po celi površini, preklopi 10cm, z zamikanjem slojev, s stikom s horiz.hidroizolacijo, z dobavo mat.in pom.deli (vkopani zidovi kleti, pritličja) | m2 | 161.5
A.3. | 3 | Zaščita vert.HI in topl.izolacija zun. sten s ploščami ekstrudiranega polistirena za stalno izpostavljenost zemeljski vlagi, deb.16cm, s preklopom (kot XPS 30SP, ustr.Styrodur,.. ), in zaščita topl.izolacije s gumbasto PE folijo (kot Tefond), z dobavo material in pom.deli | m2 | 161.5
A.3. | 4 | Zidanje zidov deb.30cm z opečnim modularnim votlakom 19/29/19cm v a.c.m., z dobavo materiala, pom. deli in transporti | m3 | 42 |  |  | 6180
A.3. | 5 | Zidanje zidov deb.20cm z opečnim modularnim votlakom 19/29/19cm v a.c.m., z dobavo materiala, pom. deli in transporti (K, pod kapnimi legami-M) | m3 | 5.5 |  |  | 2163
A.3. | 6 | Grobi in fini omet zidov z apneno cem. malto s predhodnim cem. obrizgom, z dobavo mat., pom. deli in transporti (omet novo pozidanih zidov in popravilo poškodovanih ometov-zaradi rušitev) | m2 | 270
A.3. | 7 | Zidarska obdelava vidnih betonskih površin (stene,stebri,plošče,nosilci), z brušenjem stikov opažev,obdelavo gnezd in neravnin s fino cem.malto, z dobavo mat.in pom.deli. OP.: podana je celotna površina vidnega betona: Ocena - za sanacijo predvideno do 20% površin | m2 | 1315
A.3. | 8 | Dobava in polaganje topl.izol.tlakov s pl.ekstrudiranega polistirena kot Stiropor ESP100 s PE folijo zgoraj
|  | 1. deb.12cm, s PE folijo zgoraj (K) | m2 | 164.2
|  | 2. deb.6cm v PE foliji (P,1,M) | m2 | 478.5
A.3. | 9 | Dobava in polaganje topl.izol.z mineralno volno kot npr.Tervol DP3 (Trio) deb.20cm polaganje v dveh palasteh z zamikanjem stikov, položenega na PE folijo (s preklopi min.10cm lepljenimi s lepilnim trakom) (izolacija tlaka neizkoriščenega podstršja) | m2 | 152
A.3. | 10 | Izdelava pohodnih interventnih poti na podstrehi iz opažnih ploščnoh elementov šir 50cm, z distančniki (tramiči in letvami za topl. Izolacijo deb.24cm, zgoraj PP folija (kot Tyvek) | m1 | 30
A.3. | 11 | Izdelava (mikro)armiranega cem.estriha deb.do 7cm z dodatkom, z izvedbo dilatacij, ob zidovih s trakom stiropora deb.1cm, z močenjem površin tri dni po vgradnjim, skupaj z dobavo mat., pom.deli in transporti Površina str.zaglajena v ravnini +-2mm/4m | m2 | 485
A.3. | 12 | Izdelava dilatacije cem.estriha z zarezovanjem estriha in kitanje fug s trajno el.kitom z dobavo materiala in pom.deli. (dilatacija tlaka pod pred.stenami iz MKP - proti prenosu udarnega zvoka) | m1 | 142
vgradnje
A.3. | 13 | Priprava in premaz betonskih površin na stiku temeljev in zidov, z izolacijskim epoksi premazom kot Sika Top 110 Armatec, z dobavo materiala in pom.deli. | m2 | 21.5
A.3. | 14 | Priprava površine, dobava, postavljanje in lepljenje ekspanzijskega tesnilnega traku za tesnenje stika talna plošča - zidovi (in stikov betoniranja), skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti. (delovnih stiki talna pl-zidovi) | m1 | 69.7
A.3. | 15 | Dobava in vgradnja tipske predpražne rešetke vel. 160/80cm skupaj z jekl.okvirjem, polnilo lamele z gumijasto oblogo - vgradnja v bet.tlak (kot EMCO Typ 522 GB)
|  | - Vel.120/80cm (gl.vhod-P) | kom | 1
A.3. | 16 | Dobava in vgradnja sidernih moznikov za sidranje leseneih leg strešne konstr ukcije-vgradnja v beton. | kom | 22
ostalo
A.3. | 17 | Pomoč obrtnikom (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje,instalacij ...); obračun po opravljenih urah, vpisanih v gradb.knjigo, z odobritvijo ndzora; pomoč KV in PK zidarja (ocena) | ur | 40
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
4. TESARSKA DELA
A.4. | 1 | Izdelava lesene nosilne konstrukcije dvokapne strehe s čopi, naklona 37st., prereza ~0.07m3/m2 (stebri, lege,špirovci, škarje), z zaščito lesa z osn.premazom za les 2x (kot Silvanol G), z dobavo lesa, veznega in sidernega materiala (za sidranje na AB vezi) | m2 | 232.5
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
5. FASADERSKA DELA
A.5. | 1 | Izdelava topl.izol.fasade po sistemu TIM Laško Demit PLUS v kompletni sestavi: (stiropor Demit Plus 15cm, osn.+ arm.sloj, zaključni sloj kot npr.Timfas Silikat - določi investitor (okoli oken pritličja pas - šir.do 20cm z gladkim ometom v svetlem tonu), z dobavo vsega materiala in pom.deli. | m2 | 398
A.5. | 2 | Izdelava topl.izol.podstavka fasade po sistemu kot TIM Laško Demit PLUS v kompletni sestavi: ekstrudiran polistiren-profilirane plošče deb.14cm pritrjen na AB zid z lepilom in sidri (do 2kom/m2), osn.+arm.omet ; zaključni sloj vodoodbojen (kot npr. Kulirpalst enobarven) - po navodilih projektanta, z dobavo vsega potrebnega materiala in pom.deli. (skupne viš.do 1m) | m2 | 24.5
A.5. | 3 | Izdelava fasadnih vencev iz dekorativnih profilov iz siropora po sistemu kot npr. TIM Laško (tip določi projektant), z lepljenjem profilov na Demit podlago in opleskom le teh s fasadno barvo (akrilno, silikatno,..- po zahtevah proizvajalca sistema) - ton barve določi projektant, z dobavo materiala in pom.deli (zaščita pred nanosom finalnga fasadnega sloja in čiščenje).
|  | 1. Fasadni (do 25/15cm) - zatrepni napušč | m1 | 27.9
|  | 2. Fasadni profil šir.do 40cm - kapni napušč, skupaj z zapiranjem strehe do žleba z vododpornimi mavčno celulozniimi ploščami (kot Farmacel,...) , skupaj s potrebno podkonstrukcijo za pritrditev plošč na leseno strešno konstrukcijo kapa (skupna šir.do 70cm) | m1 | 23.8
|  | 3. Fasadni 20/3cm- obokenski zaključek | m1 | 204
A.5. | 3 | Montaža, demontaža in čiščenje cevnih fasadnih odrov viš.do 12 m z vsemi manipulativnimi stroški. (podan je oder za fasade in masko strehe iz panelov, ter steklno steno vhoda) | m2 | 418
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
6. KANALIZACIJA
Opomba: v popisu je obdelana: - meteorna kanalizacija do zun.peskolovov, ostali veje so obdelane v projektu ZU; - fekalna kanalizacija (sanitarije delavnic) do zunanjega jaška po projektu ZU
A.6. | 1 | Izkop jarkov za kanliz.cevi šir.do 60cm, glob.do 1.2m z razširitvami za peskolove Fi 40 in jaške prereza do (60/60)cm, v terenu III.kat. (utrjen gramozni tampon in nasip), z odlaganjem materiala na rob izkopa. OP.: - Izvedba kanalizacije med fazo zasipanja za vkopanimi zidovi - Izvedba drenaže, peskolovov in delno zun.rev jaškov pred zasipi objekta - brez posebnih izkopov | m3 | 6
A.6. | 2 | Zasip jarkov in jaškov kanalizacije z materialom deponiranim ob robu izkopa, z utrjevanjem zasipa v plasteh po 20cm, ter odvozom odvečnega mat.na deponijo na gradbišču - do 50m | m3 | 4
A.6. | 3 | Dobava in polaganje kanaliz.cevi PVC Fi 110mm s fazonskimi komadi, tesnili in priključki, izdelavo peščene posteljice in zasipom cevi do 10cm nad temenom, z dobavo vsega mat., pom.deli in transporti. | m1 | 12
A.6. | 4 | Izdelava peskolovov iz betonske cevi Fi50cm, glob.do 1.2m, s priključki (vert.odtok-vtok in odtok-priključek na kanaliz.), obdelavo dna, tipskim nastavkom in LŽ pokrovom za lahki promet - B250, z dobavo materiala, pom.deli in transporti. | kom | 4
A.6. | 5 | Izdelava notranjih betonsklih fekalnih jaškov vel.80/80/100cm (opaž, betoniranje, obdelava dna, priključki- vtoki,iztok); pokrov kovinski z bet.polnilom-za polaganje finalnega tlaka, z nerjavečim okvirjem in vijakom za dvig (vidni del-Inox,Ms), ter protismradno zaporo; z dobavo materiala, pom.deli in transporti. | kom | 1
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
7. DOKUMENTACIJA, SPLOŠNO
A.7. | 1 | Geomehanski nadzor s pregledi in potrditvijo temeljnih tal in vgrajenih materialov, potrebnimi meritvami in izdelavo končnega poročila. (za celoten projekt) | ur | 40
A.7. | 2 | Projektantski nadzor in spremljanje objekta med gradnjo (ruštvena dela, arhitektonsko gradbeni del, ZU, el. Inst. In strojne inst.) | ur | 40
A.7. | 3 | Izdelava Izkaza požarne varnosti s strani pooblaščene institucije | kpl | 1
A.7. | 4 | Pridobitev Potrdila o zanesljivosti in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo (po predračunu projektanta - za celoten projekt) | kpl | 1
A.7. | 5 | Izdelava Požarnega reda, skladno z veljavno zakonodajo (v sodelovanjem s projektantom-izdelovalcem Študije pozarnega varastva) | kpl | 1
A.7. | 6 | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju (za celoten projekt) | kpl | 1
A.7. | 7 | Izdelava PID, skladno z veljavno zakonodajo (po predračunu projektanta - za celoten projekt) | kpl | 1
A.7. | 8 | Izdelava morebitnih manjših sprememb projektne dokumentacije med samo gradnjo, nastalih zaradi zamenjave materialov,oopreme,…. (Ocena - za celoten projekt) | ur | 24
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
B - OBRTNIŠKA DELA
1. KROVSKO KLEPARSKA DELA
B.1. | 1 | Polaganje spodnje paropropustne napenjalne folije (Tyvek, Bramac…) na špirovce, ter pritrjevanje le te s kontraletvami 5/5cm (prezračevalni sloj), z dobavo vsega materiala. | m2 | 282
B.1. | 2 | Letvanje strešnih konstrukcij enokapne strehe naklona 37st. z letvami 4/5cm za pokrivanje strehe z opečnim ztareznikom, z dobavo vsega materiala. | m2 | 282
B.1. | 3 | Zapiranje odptrin za prezračevanje s tipskimi aeroelementi sistema (kot Tondach,…), z dobavo vsega potr.materiala, pom.deli in transporti.
|  | 1. Polaganje zaščitnega traka za zajem zraka na kapu strehe (aeroelement - kap strehe in frčad). | m1 | 36
|  | 2.Polaganje slemensko grebenskega prezračevalnega zaščitnega traka za izpust zraka na slemenu (aeroelement - slemena). | m1 | 20.8
B.1. | 4 | Pokrivanje dvokapne strehe 37st.z opečno kritino kot Tonach (po izbiri investitorja), s tipskimi fazonskimi komadi in zaključki po sistemu, z dobavo vsega potr.materiala, pom.deli in transporti
|  | 1. Polaganje opečnih strešnikov naravne barve, z fazonskimi komad (osnovni strešnik, zaključni levi-15m, desni-15m) | m2 | 282
|  | 2. Polaganje tipskih strešnikov za prehod prezračevalnih cevi Fi 100mm (odduhi) | kom | 2
|  | 3.Pokrivanje (suho) slemen in grebenov s tipskimi slemenjaki, z nosilno letvijo, pritrjevanje s kovinskimi sponkami | m1 | 25
|  | 4. Polaganje tipskih točkovnih snegolovov iz plastificirane pl.(rjavi) - cca 3 kom/m2 | m2 | 282
B.1. | 5 | Izdelava horiz.odtoka krožne oblike (kpl 4), iz barvane poc.pl.0.6mm, RŠ do 33cm, s kljukami iz pl.4/30mm, s priključki za vert.odtoke Fi 100-kom4, pritrditev na leseno.konstr. | m1 | 34
B.1. | 6 | Izdelava horiz.odtoka krožne oblike (kpl 2), iz barvane poc.pl.0.6mm, RŠ do 25cm, s kljukami iz pl.4/30mm, s stranskim iztokom na glavno streho-kom4, pritrditev na leseno.konstr. (čopi) | m1 | 12.2
B.1. | 7 | Izdelava horiz.odtoka krožne oblike (kpl 2), iz barvane poc.pl.0.6mm, RŠ do 25cm, s kljukami iz pl.4/30mm, s priključki za vert.odtoke Fi 80-kom3, pritrditev na leseno.konstr. (streha stopnišča) | m1 | 12.2
B.1. | 8 | Izdelava vertikalnih odtokov Fi 100mm iz barvane poc.pl.0.6mm, s priključkom na žleb zgoraj in peskolov - z rozeto spodaj, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (kpl 4). | m1 | 36
B.1. | 9 | Izdelava vertikalnih odtokov Fi 80mm iz barvane poc.pl.0.6mm, s priključkom na žleb zgoraj in s kolenskim iztokom (v muldo na terenu), s tesnilnim in pritrdilnim materialom (kpl 1 - streha stopnišča). | m1 | 7
B.1. | 10 | Izdelava zidne obrobe na poševni strehi pokriti z opečnim zareznikom, z barvano poc.pl.0.6mm do 40cm s kitanjem stika s fasado s trajno el. Kitom. (strehe stopnišča | m1 | 2.8
B.1. | 11 | Izdelava obrobe preboja dimnika na poševni strehi pokriti z opečnim zareznikom, z barvano poc.pl.0.6mm do 40cm | m1 | 4.4
- strešna okna
B.1. | 12 | O78/118cm Dobava in montaža strešnega okna (kot "Velux" tip GGL), zastekljeno s steklom Ug=1.1W/m2K (notr.kaljeno, zun.lepljeno, samočistilno) in zunanjim senčilom (MHL - Sool screen) s kompletnimi tipskimi obrobami za streho naklona 37st. pokrito z opečnim zareznikom. | kom | 5
- vtoki v peskolove
B.1. | 13 | Izdelava priključka na peskolov iz LŽ cevi s fasonskimi komadi in tesnilnim materialom; NO100 - cev viš.1.5m nad terenom, priključek na peskolov na glob.~ 0.5 + oddaljen do 2m | kom | 4
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
2. KLJUČAVNIČARSKA DELA
B.2. | 1 | Izdelava in montaža vodila na stopnišču iz Inox cevi fi 50mm, s konzolnimi držali za sidranve v AB zid z ekspaz.vijaki Kompletna izvedba z visokopoliranim sijajem) | m1 | 1.521
B.2. | 2 | Izdelava in montaža zaščitne ograje iz Inox cevi: vodilo in stebriški zgoraj fi 40mm, vertikale 10/60mm , spodaj prečke 5x fi 25mm, stojke na sidernih pl.sidrane v AB konstr. z ekspaz.vijaki Kompletna izvedba z visokopoliranim sijajem) (ravna ograja-mansarda) | m1 | 1.5
B.2. | 3 | Izdelava in montaža zaščitne rešetke (finaliziran okvir z rešetko) iz jeklenih cevi in profilov, na distanci pritrjena na fasado (zid s topl. izol. fasado deb. 16cm), z distančniki in pritrdilnim materialom. Zaščita s peskanjem, osn.premazom in 2x zaščitnim premazom. (izdelava po shemah PZI)
|  | 1. rešetka za okno vel. 160/160cm | kom | 4
|  | 2. rešetka za okno vel. 80/80cm | kom | 2
B.2. | 4 | Dobava, izdelava in montaža rešetk na svetlobnih jaških iz tipskih pocinkanih lamelnih rešetk, s podkonstrukcijo za pritrditev: Jašek vel. 170/80cm (svetla mera jaška z AB stenami, ob objektu toplizol.fasada deb.16cm); Okvir iz jekl.profilov pritrjenih v AB zidove (na fasadi z distančniki), rešetka tipske-industrijsko izdelane in zaključene, pritrjene na podkonstrukcijo, z zaklepanjem spodaj; Zašita: kpl.konstrukcija vroče cinkana, posam.deli na montaži vijačeni (ocena teže 50kg/m2) | kom | 7
B.2. | 5 | Kat post. 4 le dim.jaška 410/80cm | kom | 1
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
3. KOVINSKO STAVBNO POHIŠTVO
Opomba: za vsa vrata velja da so opremljena z ključavnico s cilindričnim vložkom po sistemu "enotnega ključa", sistem odpiranja (več.nivojev) določi investitor.
požarno odporna vrata
opis: |  | Izdelava in montaža izdelka po izvedbi proizvajalca: kovinski okvir (kvalitetni jekleni ali ALU), krila (polna ali zastekljena s pož.odp.steklom EI 30), pož.odporna barvna obdelava v tonu kot ostala vrata; Oprema vrat: - tećaji uležajeni, zaskočna (valjček) cilindr.ključavnica, vgrajeno samozapiralo (na dvokrilnih vratih zaprt drsni mehanizem redoslednika zapiranja kril nad vrati); znotraj "antipanic" okovje - prečni drog (po EN 1125; kvalitetno,estetsko zaobljeno); - zunaj kovinska kljuka zaobljene oblike, integrirana ključavnica z "enotnim" ključem); - dodatno oprema: el.magnet 24V DC priržalec kril v okvirju, z ožičenjem do el.omarice ob vratih, krmiljenje iz pož.centrale in kontrole pristopa (tip el.zapirnih mehanizmov po projektu el.instalacij in v sodelovanju z izvajalcem el.del) - vse kvalitetno, kot npr. mehanizmi Dorma,Geze,...; - ekspazijska tesnila v pripiri; Dobava skupaj z garancijo (certifikatom) za predpisano požarno odpornost.
B.3. | 1 | PV1 - 100/220cm - EI 30; Notranja steklena stena z vrati 90/220cm (L), z nadsvetlobo. (K-stopnišče) | kom | 1
B.3. | 2 | PV - 280/300cm - EI 30; Notranja steklena stena z vrati 90/220cm (L), z nadsvetlobo. (P,N-stopnišče) | kom | 2
B.3. | 3 | PV1 - 100/220m - EI 30; Notranja požarna vrata 90/220cm (D). (M-stopnišče) | kom | 1
B.3. | 4 | P-PV2 -notranja požarna vrata dim 100/220 krilo izgled kot ostala notranja vrata | kom | 1
B.3. | 5 | K PV2 - 100/220cm (D)- EI 30; Notranja kovinska enokrilna vrata, odporna na požar 30min; krilo polno Okovje: kljuka brez prečnega droga)s ključem. (K-tehnični prostor) | kom | 1
- OKNA(pvc IZVEDBA), STEKLENE STENE
Splošno: Dobava in montaža oken, vrat, sten iz Alu profilov s prekinjenim topl.mostom (oz "hladni" Alu profili, če je posebej navedeno) prašno barvanih po RAL (določi projektant),
Profili iz sistemskega programa (splošno priznan proizvajalec, srednje cenovne kvalitete, profili z zaobljenimi robovi, z Euro vodilom za okovje); Dobava s kovinskim slepim okvirjem (ali pritrdilnimi profili) za vgradnjo v gradb.konstrukcijo (brez dodatnih gradb.del)
Okovje tipsko za Al izdelke-kvalitetno, brez izstopajočih tečajev; kljuke kovinske, enoročne, kvalitetne; na oknih z odpiranjem na okovje kot "Ventus" - ročica za odpiranje sidrana na viš.~1.5m od tal v prostoru. Zasteklitev: topl.izol.steklo Ug<1.1W/m2 K V ceni izdelkov zajeti vsa dela in elemente navedene v splošnih opisihin posam.postavkah. Izdelava po shemah PZI
okna
opis: |  | Okna deljene v rastru, ali krili na odpiranje (navedeno v opisu) Na oknih vgrajena zun.Al polica (tipska-profilna) šir.do 35cm; na notr.lesena polica šir.do 15cm, obložena z laminatom "postforming" deb.do 5cm (vidni rob) Zunaj Al barvane žaluzije šir.min. 65mm (kot Medle,Krpan,...), ročno upravljanje iz prostora-monokomanda, s tipsko omarico in vodili iz Al barvanih profilov
B.3. | 6 | KO1 - 160/80cm eno(dvo)delno okno, odpiranje okoli obeh osi; brez zunanjih žaluzij (klet) | kom | 7
B.3. | 7 | KO1* - 110/80cm eno(dvo)delno okno, odpiranje okoli obeh osi; brez zunanjih žaluzij (klet) | kom | 1
B.3. | 8 | O - 160/160cm dvodelno okno, odpiranje kril okoli obeh osi | kom | 22
B.3. | 9 | O - 80/80cm enodelno okno, odpiranje okoli obeh osi; brez notranje police (sanitarije, kuh-gard) | kom | 5
B.3. | 10 | O - 100/100cm enodelno okno, odpiranje okoli obeh osi; (mansarda) | kom | 2
steklene stene
opis: |  | Zunanje steklene stene Kvalitetrni alu profili s prekinjenim topl.mostom, zasteklitev z "varnostnim" toplotno izol.steklom (kaljeno, lepljeno); Okovje tipsko-kvalitetno, kljuke-ročaji zaobljene (oblike kot npr.Dorma,Hoppe..- Inox,krom):, cilindr.ključavnica -"enotni ključ" - oz.po opisu v postavki.
B.3. | 11 | SS - 300/257cm Zunanja steklena stena v rastru Zasteklitev fiksna z "varnostnim" (kaljeno ali lepljeno), topl.izol.refleksnim steklom (ton določi projektant) V steni vgrajena avtomatska dvokrilna drsna vrata 90/227cm na elektro motorni pogon, z masko mehanizma za odpiranje (viš.~20cm)
|  | Krmiljenje vrat na senzor-dvosmerno, stikalo v objektu, z vgrajeno avtomatiko (senzor za prisotnost, povezave na pož.centralo ), z rezervnim napajanjem za odpiranje v sili (200 odpiranj za min.60min. v ohišju - z možno regulacijo odpiranja v primeru izpada el. energije); dodatna tipka za odpiranje vrat v sili, ki se montira na steno na višini (h=1,8m) Dobava skupaj s potrebno dokumantacijo (certifikati, navodili,referencami,...); (gl.vhod) | kpl | 1
B.3. | 12 | P-V6- notranja steklena stena dim 371/300 (vetrolov)iz prašno barvanih alu. Profilov, zasteklitev varnostno lepljeno steklo (6+16+4) vrata nihalna - dvokrilna 120/227 + nadsvetloba 73cm | kom | 1
B.3. | 13 | SS - 320/439+195cm + 64cm stranske zasteklitve po celotni višini (kot erker) Zunanja steklena stena v rastru z zg.delom ki se nadaljuje kot strešina (320/195cm)v naklonu 37st. v Zasteklitev z "varnostnim" (kaljeno in lepljeno-strešino), topl.izol.refleksnim steklom (ton določi projektant) V steni možnost vgradnje kril za odpiraje.
|  | V prvem nadstropju so na notranji strani vgrajena notranja senčila screni na električni pogon, v ceno vključiti tudi komplet za priključitev na elektriko | kpl | 1
stene pisoarja
B.3. | 14 | N-PS - 50-20/100cm; pregradna stena iz kompaktnih laminatnih plošč (Max ali enakovredne kvalitete) s tipskimi veznimi el.iz nerjavečega jekla-Inox (iz enotnega programa dobavitelA); Stena zgoraj poševno porezana, vsi vogali zaokroženi; dvignjena nad tlak, vgradja v zid in v tlak; | kpl | 1
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
4. MIZARSKA DELA
Opomba: za vse izdelke v ceni zajeti izdelavo dobavo in montaža, z izdelavo izmer, preddeli, dobavo vsega montažnega materiala, pom.deli in transporti Izvedba detajlov obrob po projektu oz po tipskih rešitvah proizvajalcev vgrajenih izdelkov.
vrata
opis: |  | Eno(dvo)krilna vrata v suhomont.kovinskem podboju (z osn.a.k. zaščito in prašno barvan po RAL), v pripiri vstavljeno tesnilo-dušilka za krilo (sistem kot Knauf,Ključ.Deržič,...); Krilo lamelne (sendvič) konstrukcije, furnirano (hrast, bukev), mat lakirano, brez brazde, robovi zaobljeni in obloženi s trdimi nalimki (trd.les, ABS,..); Okovje tipsko: tećaji uležajeni (težje izvedbe), kovinska kljuka zaobljena (oblike kot Hoppe - kromirana), rozete ločene za kljuko in ključavnico - okrogle - cilindrična ključavnica z "enotnim" ključem (sistem odpiranja določi investitor) Izdelava po shemah PZI, obdelave določi projektant.
B.4. | 1 | V - 100/220cm (7L+5D); enokrilna (pisarne,…) | kom | 12
B.4. | 2 | V - 90/220cm (1L+1D); enokrilna | kom | 2
B.4. | 3 | V - 80/220cm (1L+3D); enokrilna (sanitarije) | kom | 4
B.4. | 4 | V - 70/220cm (2L+1D); enokrilna (sanitarije-kabine) | kom | 3
B.4. | 5 | N-V4- notranja drsna vrata (sistem knauf) dim 92/202 | kom | 1
B.4. | 6 | V - 170/220cm; dvokrilna; krilo "težje" izvedbe z dušenjem zvoka 37dB; Oprema: po opisu zgoraj, na pasivnem krilu "patent" zasun zg.in sp., možnost blokade kril v odprtem položaju (diskretni mehanizem, magneti, ali ustrezno). (sejne sobe) | kom | 2
B.4. | 7 | P-SV1- sklopna stena dim 633 x 280cm, za pregradnjo velike sejne sobe, obešena na vodilu sidranem v bet.strop v viš.spuščenega stropa(20cm), spodaj ugreznjeno vodilo; Sestava iz 8 panelnih el., furniranih z luženim hrastovim furnirjem, od tega se štiri odpirajo na eno oz.drugo steno, sredina se zapira s kljuko | kom | 1
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
5. KAMNOSEŠKA DELA
- kamen
B5. | 1 | Polaganje rezanega žganega granita (protidrsna površina) iz plošč pravilnih pravokotnih oblik deb.2cm (kvalitete kot Tonalit), z nizkostensko obrobo (~0.3m1/m2 tlaka) viš.10cm s ploščami deb.1cm (marmete) enake kvalitete kot tlak, z dobavo vsega materiala in pom.deli.
|  | (vhodna avla, vetrolov) | m2 | 25
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
6. KERAMIČARSKA DELA
Opomba: polaganje keramike po zahtevah DIN (ISO) standardov s fazonskimi komadi, z dilatacijami s trajno el.kiti, z zaključnimi "Rondec" profili na stikih -vogalih, ustreznimi zagotovili za nedrsnost..., barve in vzorci po izboru projektanta, polaganje po PZI in planu polagalca, s prripravo polage-ravnanjem površn in "primer" premazi za boljši oprijem.
tlaki
B.6. | 1 | Dobava in polaganje talnih granitnih keram.ploščic v lepilo, fuge do 3mm zapolnjene s cem.malto, z nizkostensko obrobo v prostorih brez stenske keramike. Ker.pl.vel.ker.pl.vel.do 20/20 (ali več)cm, neglazirane, kval.A (komunikacije, teh.in pom.prostori) | m2 | 232
B.6. | 2 | Dobava in polaganje talnih granitogres keram.ploščic v lepilo, fuge do 3mm zapolnjene s cem. malto (vodonepropustno); Ker.pl.vel.do 20/20cm, neglazirane, z garancijio nedrsniosti (tuši), kval.A (sanitarije) | m2 | 24
B.6. | 3 | Stopnice - dobava in polaganje talnih granitogres keram.ploščic v lepilo, fuge do 3mm zapolnjene s cem. malto (vodonepropustno); Ker.pl.vel.ker.pl.vel.do 20/20cm, neglazirane, z garancijio nedrsnosti in na stopni ploskvi nedrsni rob (stopnice), kval.A | m1 | 78
stene
B.6. | 3 | Dobava in polaganje keram.pl. na zidove z lepilom, s fugami do 3mm (PVC distančniki) zapolnjenimi s fugirno maso, z oblogo špalet šir.do 20cm (okna), in zaključnimi PVC letvicami (kot Rondec) na vogalih; Polaganje delno z vzorci (kot npr.: v viš.1.4-1.6m pas ploščic v drugi barvi ali niansi - določi projektant); Ker.pl., glazirane, vel.20/20(10/20)cm, kvalitete A (tuš,umiv.,sanitarije-do stropa h~2.85(2.8)m, čistila vrh vrat h~2.2m) | m2 | 138
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
7. TLAKARSKA DELA
B.7. | 1 | Polaganje finalne talne obloge iz umetne snovi (PVC s polnili - kot npr Armstrong DLW,.....), deb.2mm, v rolah, s finalno impregnacijo površin; Robni zaključek viš.do 8cm na podložni PVC zaokrožnici zvarjen (lepljen) s tlakom; Polaganje z lepljenjem po celi površini, s predhodno izravnavo podlage (cem.estrih) z izravnalno maso, z dobavo vsega potrebnega materiala in pom.deli Izvedba s predložitvijo dokazil, atesta negorljivosti (B1,Q1 po DIN 4102), ter garancijo na obrabo (5 let); z dobavo vsega potrebnega mat.in pom.deli. | m2 | 108
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
8. SLIKOPLESKARKA DELA
B.8. | 1 | Slikanje betonskih, ometanih in površin mavčno kartonskih plošč sten in stropov z disperzijsko polpralno barvo 2x (kot.npr.JupolGold,...), s predhodno pripravo podlage - brušenje neravnin (stiki opažev,...), kitanje, brušenje, predpremaz (Akril Emulzija,....), z dobavo potrebnega materiala in pom. deli
|  | 1. Stene | m2 | 1350
|  | 2. Stropi | m2 | 295
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
9. SEKUNDARNI STROPI IN OBLOGE
B.9. | 1 | Dobava in polaganje visečega sekundarnega stropa v rastru 60/60cm Armstrong - (Board) Sahara Dune (podkonstr.vidna, obešena na AB ploščo-~do 40cm), z obdelavo zaključkov ob robovih (na stikih z zidovi) in instal.prebojih - rešetke, svetila...; z dobavo vsega potrebnega materiala in pom.deli (trgovina/novo-P,N; sanitarije delavnic-N) | m2 | 292
B.9. | 2 | Dobava in polaganje visečega sek.stropa iz vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč(kot Knauf, Rigips...), podkonstr. pritrjena na AB ploščo, z bandažiranjem in kitanjem stikov ter obdelavo zaklj.ob robovih in instal.prebojih, (sanitarije) | m2 | 20.5
B.9. | 3 | Dobava in polaganje topl.izol.strehe z mineralno volno kot npr.Tervol DP3 (Trio) deb.20cm polaganje v dveh palasteh z zamikanjem stikov, položenega na PE folijo (s preklopi min.10cm in lepljenjem na robovih), polaganje na leseni opaž 2cm, med leseno in jekl.konstr.strehe, z dobavo vsega materiala, pom.deli in transporti.(strop delno raven delno s poševninami, ) | m2 | 25
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
10. LAHKE PREDELNE STENE
OP.: obračun odprtine vel do 3m2 - za vrata, se ne odbijejo; kovinske podkonstr.za vgradnjo le teh se ne obračuna dodatno (navedeno je le št.odprtin za vrat - enokrilna, šir.do 1m)
B.10. | 1 | Izdelava mont.predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč (po sistemu Knauf, Rigips), obloga 2x 12.5mm na enojni (dvojni) kovinski podkonstrukciji z vmesnim polnilom z mineralno volno, bandažiranjm in kitanjem stikov med ploščami.ter obdelavo zaklj.ob robovih (vogali, stiki z klasično konstr., s stropi,...) in prebojih (vrat, instalacije, omarice,....), z dobavo vsega potrebnega materiala, pom.deli in transporti
|  | 1. skupne deb.20cm-dvojna podkonstrukcija); (stopnišče) | m2 | 29
|  | 2. skupne deb.15cm-enojna pokonstrukcija - odprtine vrat - 26kom | m2 | 305
B.10. | 2 | Dodatek za enostransko oblogo z vlagogdpornimi pl.2x 12.5mm, skupaj, z bandažiranjem in kitanjem stikov med ploščami, ter obdelavo zaklj.ob robovih (vogali, stiki z klasično konstr., s stropi,...) in prebojih (instalacije - prezr.rešetke, omarice,....), z dobavo vsega potrebnega mat., pom.deli in transporti (zun.stene sanitarij-brez sanitarnih el.) | m2 | 23
B.10. | 3 | Izdelava sanitarnih mont.predelnih sten iz vlagogdpornih mavčno kartonskih plošč (po sistemu Knauf, Rigips), obloga 2x 12.5mm na dvojni (enojni) kovinski podkonstrukciji z vmesnim polnilom z mineralno volno, skupaj s podkonstr.sanitarnih elementov in instalacij (izdelava po delavniški dok.izvajalca - po projektu str.in el.inst.), bandažiranjm in kitanjem stikov med ploščami, ter obdelavo zaklj.ob robovih in prebojih (instalacije - prezr.rešetke, omarice,....), z izdelavao dokumatacije, dobavo vsega potrebnega mat., pom.deli in transporti (sanitarije, bar)
|  | 1. Skupne deb.25cm - kot Knauf W116 (stene s sanit.el.in vertikalanimi odtoki-dvojna kovinska podkonstr.) - Sanitarni el.: WC - 4x | m2 | 6.5
|  | 2. Skupne deb.15cm - kot Knauf W112 (stene s sanit.el., enojna kovinska podkonstr.); - Odprtine vrat vel~2m2 - kom 1 | m2 | 24
|  | 3. Skupne deb.10cm - kot Knauf W112 (stene brez sanitarnih el., enojna kovinska podkonstr.); - Sanitarni el.: umivalnik-4x; pisoar-2x | m2 | 16
B.10. | 3 | Izdelava vert.mask instal.vodov (odtoki, el.inst.) iz mavčno kartonskih plošč deb. 2x12.5mm na kovinski podkonstr.z vmesnim polnilom z mineralno volno, bandažiranjm in kitanjem stikov in obdelavo zaključkov ob robovih; Vogalna maska RŠ do 60cm(količina ocenjena) | m1 | 9
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
A - GRADBENA DELA
|  | 0. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  | 1. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 2. BETONSKA DELA IN **OPAŽI |  |  |  | 0
|  | 3. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 4. TESARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 5. FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 6. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
|  | 7. DOKUMENTACIJA, SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENA DELA (EUR) |  |  |  | 0
B - OBRTNIŠKA DELA
|  | 1. KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 2. KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 3. KOVINSKO STAVBNO POHIŠTVO |  |  |  | 0
|  | 4. MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 5. KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
|  | 6. KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 7. TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | 8. SLIKOPLESKARKA DELA |  |  |  | 0
|  | 9. SEKUNDARNI STROPI IN OBLOGE |  |  |  | 0
|  | 10. LAHKE PREDELNE STENE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA (EUR) |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0

## ZUNANJA UREDITEV
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
- ZUNANJA UREDITEV
I. PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA
Opomba: Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala določi pristojni občinski upravni organ
1 | Čiščenje vegetacije na funkcionalnem območju Večnamenskega objekta v Žirovnici (npr. košnja trave, posek grmovja, mulčenje…. z odvozom na stalno deponijo) | kpl | 1
2 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (plin, vodovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) na območju oz. na parceli s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1
3 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1
4 | Izdelava PID dokumentacije (v 3 izvodih) vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznamom z opisom sprememb (obseg - komplet el.inst.). Izvajalec projekt izvedenih del (PID) naroči pri projektantu tega načrta, oziroma ga lahko naroči pri drugem projektantu, v kolikor dobi pisno soglasje odgovornega projektanta tega načrta. | kpl | 1
Izdelava PID projektne dokumentacije s strani drugega projektanta brez pisnega soglasja odgovornega projektanta tega načrta se šteje za kršitev avtorskih pravic.
5 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 20
6 | Projektantsko spremljanje gradnje in njene skladnosti z gradbenim dovoljenjem. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 20
| SKUPAJ: I. PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
II. GEODETSKA DELA
1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta | kpl | 1
2 | Zakoličevanje objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe ter objektov kanalizacije po situaciji kanalizacije, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali. - raven teren | kpl | 1
3 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje cca 0,2 ha), skupaj s komunalnim katastrom; za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov | kpl | 1
| SKUPAJ: II. GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
III. RUŠITVENA DELA
1 | Strojno rušenje obstoječega asfalta - uvoz, manipulacija in parkirišča za osebna vozila, v skupni debelini cca 10-15cm, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč. Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 290
2 | Odstranjevanje montažnih dvignjenih robnikov z betonskimi temelji, skupaj z odvozom na stalno deponijo.
a | -robniki 15/25/100 cm | m1 | 63
3 | Rušenje zidu ob pokopališču; rušenje zidu viš. cca 1,5 m, vključno z rušenjem in odstranitvijo betonskih temeljev. V ceno zajeta vsa pomožna dela in prenosi, skupaj z odvozom na stalno deponijo. | m1 | 10
4 | Odstranitev drogov za zastave; odstranitev drogov viš. cca 4 m, vključno z rušenjem in odstranitvijo betonskih temeljev. V ceno zajeta vsa pomožna dela in prenosi, skupaj z odvozom na stalno deponijo. | kos | 3
5 | Rušenje podzemnih vodov (obst.kanalizacija v dolž .cca 52 m, skupaj z vsemi objekti - jaški, greznica, ipd...) v območju širokega izkopa in izkopov predvidene komunalne infrastrukture. | kpl | 1
| SKUPAJ: III. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
IV. ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
Izkop za objekt ter zasip za objektom do kote planuma zgornjega ustroja (tamponov I), je zajet v popisu del arhitekture
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km.
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.d=25 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju). Humus se porabi za humziranje zelenic. | m3 | 85
2 | Izkop v zemljini III.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču cca 50 m (obračun v raščenem stanju) | m3 | 755
3 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti EV2=40 MPa. - pod predvidenimi tamponi | m2 | 462.3
4 | Dobava in vgrajevanje nadomestnega nasipnega kamnitega materiala (gruščnati nasip) v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - tamponi II.klase (pod utrjenimi pov.)debeline 20cm | m3 | 178
5 | Dobava in strojno vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi material iz izkopa) | m3 | 50
6 | Ročni izkop v tamponu za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa (obračun v raščenem stanju) | m3 | 18.5
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 10 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom | m3 | 786.8
| SKUPAJ: IV. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
V. ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamp. materiala (prodec 0-32 mm), skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm
a | deb. 25 cm, Ev2 =100 Mpa - pod povoznimi asfaltnimi površinami (uvoz, manipulacija, parkirišča) | m3 | 98
b | deb. 25 cm, Ev2 =100 Mpa - pod povoznimi površinami (travne plošče - parkirišča) | m3 | 3
c | deb. 20 cm, Ev2=80 Mpa - pod nepovoznimi površinami (tlakovane površine) | m3 | 20
d | deb. 20 cm, Ev2=40 Mpa -zaščita fasade (gramozne krogle) | m3 | 5.5
| SKUPAJ: V. ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
VI. ASFALTERSKA DELA
1 | Pobrizg gramoznega planuma z bitumnomza asfaltni sloj, zaradi boljše povezave | m2 | 356.5
2 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilne plasti asfalta na pripravljeno tamponsko podlago - AC 22 base B 70/100 A4 - deb. 6 cm | m2 | 356.5
3 | Nabava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti na nosilni sloj asfalta - AC 8 surf B 70/100 A4 - deb. 3 cm | m2 | 356.5
| SKUPAJ: VI. ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
VII. ZIDARSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje predfabriciranih robnikov iz cem. betona v temelj (C 10/20), z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli, mat. in prenosi.
a | - dim. 15/25/100 cm | m1 | 99
b | - dim. 5/30/100 cm | m1 | 66
2 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev pravokotnih dimenzij 13.5,18,23.5/18cm, v pesek 4/8 mm, debeline 6 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali -tlakovanje v zahodnem vogalu kompleksa, pločnik ob objektu in parkiriščih na vzhodni stani ter prostor za postavitev toplotne črpalke (tlakovci npr. kot Fašalek, Rustikal multicolor - rdeč, rjav, črn) | m2 | 90
3 | Dobava in vgrajevanje travnih plošč dimenzij 40/60/10cm, v pesek 4/8 mm, debeline 6 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali -pasovi med parkirišči (parkirišča za obiskovalce) | m2 | 12
4 | Dobava in vgrajevanje gramoznih krogel fi 3-8 cm, v sloju 15 cm, na tamponsko podlago v deb. 20cm, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali -zaščita fasade | m3 | 3.8
| SKUPAJ: VII. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. BETONSKA DELA
1 | Izgradnja zidu iz C 30/40, d=0,25 m, zid višine 1,50m (po opažnem načrtu), temelji zidu iz C 20/30, prer. 135/40cm, podložni beton C 10/15, deb.10 cm, skupaj z armaturo po arm. načrtu ter opaži. Vidna stena profilirana z letvicami pritrjenimi na opaž na cca 1 m. Vključno z izdelavo venca zidu z odkapom, izdelavo odprtin za precejanje vode in ojačitvijo za zidom (za vgradnjo kandelabra viš. 2,5m) ter z dobavo vsega materiala, vsemi pomožnimi deli in transporti. -podporni zid Z1 (zid ob vzhodni parcelni meji, L= 11,2+5,8=17,0m) | m1 | 17
| podbeton C10/15 | m3 | 2.7
| dvostranski opaž temelja | m2 | 14
| dvostranski opaž zidu | m2 | 65
| beton C20/30 (temelj) | m3 | 9.2
| beton C30/40 (zid) | m3 | 8.1
| armatura: ocena 65 kg/m3 betona | kg | 1125
2 | Izgradnja zidu iz C 30/40, d=0,25 m, zid višine 1,50m (po opažnem načrtu), temelji zidu iz C 20/30, prer. 135/40cm, podložni beton C 10/15, deb.10 cm, skupaj z armaturo po arm. načrtu ter opaži. Vidna stena profilirana z letvicami pritrjenimi na opaž na cca 1 m. Vključno z izdelavo venca zidu z odkapom ter z dobavo vsega materiala, vsemi pomožnimi deli in transporti. -podporni zid Z2 (zid ob severni fasadi objekta, L= 7,0m) | m1 | 7
| podbeton C10/15 | m3 | 1.1
| dvostranski opaž temelja | m2 | 5.6
| dvostranski opaž zidu | m2 | 26.6
| beton C20/30 (temelj) | m3 | 3.8
| beton C30/40 (zid) | m3 | 5.5
| armatura: ocena 65 kg/m3 betona | kg | 605
| SKUPAJ: VIII. BETONSKA DELA |  |  |  | 0
IX. KANALIZACIJA
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - ravninski teren | m1 | 146
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st., v zemlji III. ktg. z odmetom ob rob izkopa | m3 | 341
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m - za kanalizacijo | m2 | 98
4 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju) - deb. 15 cm | m3 | 23
5 | Dobava in vgrajevanje betona C15/20, kot obbetoniranje cevi pod povoznimi asf. površinami, pri minimalnih globinah ter pri križanju z drugimi komunalnimi vodi. | m3 | 2.5
6 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
a | - PVC DN 200 | m1 | 46
b | - PVC DN 250 | m1 | 100
7 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz ABC cevi z betoniranjem dna z bet. MB 15, končno obdelavo mulde v cem. malti 1:2, komplet izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve -lahko tudi PVC oz. PE jaški, po potrebi ustrezno obbetonirani
a | - jašek DN 1000 (kos 5) | m1 | 11
b | - jašek DN 800 (kos 2) | m1 | 2.5
8 | Dobava in vgrajevanje duktilnih pokrovov dim. 60cm, pokrovi na zaklep in s protihrupnim vložkom, skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve.
a | - razred D (400 kN) | kos | 2
b | - razred C (250 kN) | kos | 5
9 | Izdelava vtočnih jaškov (vtok pod robnikom) iz betonskih cevi DN 40cm, h=1.9 m, s pokrovom (razred obrem. C250), z betoniranjem dna z bet. MB 15, napravo betona in malte ter vsemi pom. Deli ter prenosi do mesta vgraditve | kos | 1
10 | Dobava in vgradnja dežne kanalete z LTŽ rešetko in vgrajenim peskolovom, skupaj s spajanjem, obbetoniranjem z bet.C20/30 in tesnenjem s tesnilnim kitom, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli in materiali po projektu (sheme)
a | - HAURATON SUPER 200, z vgrajenim padcem, peskolovom, LTŽ rešetko razred obremenitve D (400 kN) in zaključnimi stenami; DK ; skupne dolžine 6 m | m1 | 6
11 | Izdelava slepega priključka iz PVC ali PE gladke cevi na kanalizacijsko cev, pod kotom 45 st, s T-kosom 200/200mm, skupaj z vsemi pom. deli, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 1
12 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve | kos | 26
13 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610) | m1 | 146
14 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 84
15 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem (obračun v zbitem stanju) | m3 | 225.1
16 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. Do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 115.9
17 | Priključitev fekalne kanalizacije na obstoječ jašek javnega fekalnega voda, skupaj z vsemi gradbenimi deli (štemanje, tesnenje obstoječih stikov, obdelava spojev s cementno malto ...) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve | kos | 2
-LOVILEC OLJ
18 | Kompletna izdelava temeljne nosilne plošče iz armiranega betona C 20/30 deb. 15 cm, z armaturo, sidranjem (4 sidra fi 12 mm), izdelavo tampona pod ploščo za izravnavo (d=20 cm) ter vsemi pom. deli, mat. in prenosi, plošča pod lovilcem olj
a | - plošča za LO dim. 2.75 x 2.75 x 0.15 | m2 | 7.6
19 | Dobava in montaža lovilca mineralnega olja, kapacitete 12 l/s, npr tip SMA 10-12-2,5-EN, dobavitelja GG plan Grosuplje ali podoben, iz montažnih delov, skupaj s krovno ploščo in LŽ pokrovi razreda C 250 kN. Z notranjim zaščitnim premazom, polnenjem z vodo in vsemi pomožnimi deli in materiali. | kos | 1
-PONIKOVALNICE
OPOMBA:Pred začetkom izvajanja del, na lokacijah ponikalnic izvesti nalivalni poizkus in preveriti ponikalne sposobnosti. V primeru, da le-te odstopajo od rezultatov iz Geotehničnega poročila, jih je potrebno ponovno dimenzionirati in po potrebi določiti novo lokacijo.
20 | Dobava materiala in izdelava ponikovalnice Po1 s polnimi in perforiranimi cevmi iz cementnega betona, premera 100 cm, globine cca 2,10 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, cca 2m/kos ponik.). V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi | kos | 1
21 | Dobava materiala in izdelava ponikovalnice Po2 s polnimi in perforiranimi cevmi iz cementnega betona, premera 100 cm, globine cca 2,50 m, skupaj s kraki iz drenažnih cevi (fi 200mm, cca 4m/kos ponik.). V ceni so vključeni izkopi, zasipi (tudi drenažni) in vsa pomožna dela, materiali in prenosi | kos | 1
| SKUPAJ: IX. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
X. HORTIKULTURA
1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +-3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje - v deb. 30 cm | m2 | 239
2 | Dobava in saditev drevja z izkopom jam 1,0/1,0/0,8 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom, utrditev z drevesnim kolom in enkratno zalivanje - drevesa ob parkiriščih | kos | 7
3 | Dobava in saditev drevja z izkopom jam 1,0/1,0/0,8 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom, utrditev z drevesnim kolom in enkratno zalivanje - večje drevo na jugo/zahodni strani (tlakovana površine) | kos | 1
4 | Dobava in saditev grmovnic z izkopom jam 0,6/0,6/0,4 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom ter enkratno zalivanje. - vzhodna in zahodna brežina ob objektu | kos | 14
5 | Dobava in saditev pokrovnih rastlin z izkopom jam 0,4/0,4/0,3 m, odstranitev neplodnega materiala, napolnitev jam s plodno zemljo, nabava sadik, sajenje, štartno gnojenje s šoto in kompostom ter enkratno zalivanje. - brežina na severni strani objekta | kos | 74
| SKUPAJ: X. HORTIKULTURA |  |  |  | 0
XI. ZUNANJA OPREMA
1 | Izdelava temeljev za zastave: komplet z izkopom (III. ktg.), izdelavo podložnega betona d=10cm, opaženjem, betoniranjem temelja z betonom C 30/40, armaturo RA 400/500, vgradnjo sider ter ostalimi pom. deli, prenosi in materiali, po detajlu investitorja
a | - dim. pete temelja 3,15/1,0/0,50 m z nastavki 2x 0,60/0,60/0,15m | kos | 2
2 | Dobava in montaža drogov za zastave (h=7m) temno sive barve Ral 9007 | kos | 4
3 | Dobava in montaža zaščitne cevne ograje s horizontalnimi polnili, višina ograje 1,1m. Ograja iz pocinkanih jeklenih okroglih cevi Ø 60 oz. 48 mm (barva temno siva ral 9007) skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali. - vgradnja v AB zid
a | - ograja na zidu Z1 in Z2, skupne dolžine 11,40+7,0=18,40m | m1 | 18.5
4 | Dobava in postavitev ekoloških posod za odpadke npr. kot - koš tip Norwich (dobavitelja Ziegler d.o.o Ljubljana) | kos | 2
5 | Dobava in postavitev cvetličnih korit npr. kot - korito tip FLORIUM aus stahl dim 38x70 h=31 ali florium mit holzbelattung dim 70x70x70 (dobavitelja Ziegler d.o.o Ljubljana) | kos | 2
| SKUPAJ: XI. ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0
XII. SIGNALIZACIJA
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C10/15, dolžine 80 cm, fi 40 cm | kos | 1
2 | Izdelava temelja iz cementnega betona C10/15, dolžine 80 cm, fi 60 cm - za postavitev prometnega ogledala | kos | 1
3 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm
a | l = 4200 mm | kos | 2
4 | Dobava in pritrditev šestkotnega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine, znak z odsevno folijo 2.vrste a = 600 mm
a | II-2, STOP | kos | 1
5 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov - širina črte 12 cm
a | V-1 (ločilna črta - polna) | m1 | 7
6 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 um
a | - V.47.1, parkiranje poševno, šir. črte 10 cm (označba parkirišča) | m1 | 13
7 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno barvo, ročno
a | V-9 (stop črta) | m2 | 2
8 | Izdelava druge tankoslojne označbe z rumeno barvo, ročno, deb. plasti suhe snovi 250 um - V-45; zaris PM za invalida | kos | 1
9 | Dobava in montaža cestnega prometnega ogledala - okroglo Fi 80 cm | kos | 1
| SKUPAJ: XII. SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA ZUNANJA UREDITEV - gradbeni del
| I. PREDDELA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| II. GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
| III. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
| IV. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| V. ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
| VI. ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| IX. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| X. HORTIKULTURA |  |  |  | 0
| XI. ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0
| XII. SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0

## rekapitulacija EI
POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
4/1 - SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1. | MOČ |  | 0
2. | RAZSVETLJAVA |  | 0
3. | UNIVERZALNO OŽIČENJE |  | 0
4. | RTV INŠTALACIJA |  | 0
5. | DOMOFON |  | 0
6. | INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  | 0
7. | STRELOVODNA INŠTALACIJA |  | 0
8. | INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA |  | 0
9. | GRADBENA DELA |  | 0
10. | SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## moč
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
(4/1 - SPLOŠNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Vsa vgrajena oprema mora imeti certifikate ter mora biti medsebojno kompatibilna.
Izvajalec mora pri vgradnji vseh elementov upoštevati vsa navodila in tehnične specifikacije dobavljenih in vgrajenih elementov!
1. | MOČ
1 | Kabli položeni delno n/o položeni na kabelske police in uvlečeni v izolacijske cevi ter delno p/o uvlečeni v izol. cevi:
| - NYM 2x1,5 mm2 | m | 72
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 468
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 14
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 895
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 30
| - NYM-J 3x4 mm2 | m | 15
| - NYY 2x1,5 mm2 | m | 10
| - NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 155
| - NYY 2x2,5 mm2 | m | 40
| - NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 14
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 16
| - OLFLEX 3x2,5 mm2 | m | 64
| - NYY-J 5x4 mm2 | m | 28
| - NYY-J 5x6 mm2 | m | 125
| - NYY-J 5x10 mm2 | m | 2
| - NYY-J 4x70+70 mm2 | m | 20
| - LIYCY 4x1,5 mm2 | m | 35
2 | Dobava in montaža inštalacijskih cevi, položenih podometno, komplet z instalacijskim priborom:
| - pt-5f, fi-16mm | m | 415
| - pt-8f, fi-26mm | m | 125
| - fi-36 mm | m | 15
| - fi-48 mm | m | 20
| - fi-63 mm | m | 67
3 | Perforirane kabelske police komplet s pokrovom, konzolami in priborom za montažo na zid ali strop:
| - PK 50 pc | m | 34
| - PK 100 pc | m | 28
| - PK 200 pc | m | 8
4 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, različnih dimenzij | m | 70
5 | Izolacijska cev PN/T-16 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki | m | 210
6 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske | kg | 230
7 | 'Vtičnica "Šuko"za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga; barva po izboru arhitekta | kom | 39
8 | Vtičnica "Šuko" 16 A, 250 V, trojna, mreža, z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga; barva po izboru arhitekta, enakovredno: Thorsman (skladno s parapetnim kanalom) | kom | 24
9 | Vtičnica "Šuko" 16 A, 250 V, dvojna, UPS francosko kodirana, z dozo in priborom za montažo v inst. parapetni kanal ter napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga, zelene barve; barva po izboru arhitekta, enakovredno: Thorsman (skladno s parapetnim kanalom) | kom | 15
10 | Vtičnica "šuko" 16A, 250V, IP55, n/o, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kom | 2
11 | Vtičnica trifazna 16 A, 400 V, IP55 za n/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kom | 2
12 | Vtičnica 24V/16A, n/o, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga | kom | 1
12 | Stalni priključek petpolni za p/o montažo, 16A, 400V, komplet z dozo in priborom za montažo | kom | 2
13 | Stikalo klecno z lučko, 16A, 250V, za p/o montažo, komplet z dozo in priborom za montažo; barva po izboru arhitekta | kom | 5
14 | Tipkalo za izklop v sili, vzidana do pokrova, v zaščiti IP55 | kom | 2
15 | Tipkalo 16A, 250V za p/o montažo za vklop štedilnika, komplet z dozo in priborom za montažo | kom | 2
16 | Parapetni instalacijski kanal-kovinski dim. 130/72, dvoprekatni, komplet z vgradno pregrado za ločitev šibkot. in jakot. instal., "T" komadom, s pokrovom, spojkami, ozemlj. sponkami in priborom za montažo v opremo, montiran horizontalno ter vertikalno; barva po izboru arhitekta enakovredno: tip TAS 130/72 | m | 59
17 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo:
| - na toplotno črpalko | kom | 1
| - na ventilatorje in klecna stikala | kom | 10
| - na konvektor | kom | 22
| - na klima napravo - notranja enota | kom | 1
| - na črpalke v toplotni podpostaji in elektromagnetni ventil | kom | 8
| - na el.bojler | kom | 1
| - na plinski kotel | kom | 1
| - komunikacijsko omaro | kom | 1
| - požarno centralo, alarmno centralo ter videonadzorni center | kom | 3
| - na el. armaturo v sanitarijah | kom | 2
| - na električno ključavnico in domofon | kom | 2
| - na komandno omarico drsnih vrat | kom | 2
| - na štedilnik | kom | 2
18 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v vseh razdelilcih | kom | 3
ELEKTRIČNE RAZDELILNE OMARE
OPOMBA (postavke 19-26): V vse električne razdelilce je dopustna vgradnja samo certificiranih elementov, montažo lahko izvede le strokovno usposobljena oseba. Za vsak el. razdelilec je potrebno pred montažo dostaviti certifikate in vsa dokazila o pregledu in preiskusu električnega razdelilca Vsi inštalacijski odklopniki morajo biti dimenzionirana za predvarovalko vsaj 125A in kratkostično zmogljivost 10kA
19 | Kabelska priključna merilna omarica KPMO po opisu: | kpl | 1
- dobava in montaža omarice kot npr. tip PL4NT+POL2NT, dim 1530x770x233mm, IP43 podometna, Prebil-Plast ali podobna
- večfunkcijski števec kot npr. tip MT851-D2A42R52, 10-120A 3x230/400V "ISKRAMECO" ali podoben
- komunikator kot npr. tip P2CA-K47-06 ISDN modem ali podoben
- varovalčno podnožje PK 250/3
- varovalčni vložki NV 80-100A (gL-gG) - 3 kom
- merilna spončna letev
- inštalacijski odklopnik 6A-B (3 kom)
- prenapetostni odvodnik za tel. linijo kot npr. tip LPA08K10 ali podoben
- TK vtičnica nadometna
- odvodnik prenapetostni Protec B 30kA, 275kV (3 kom)
- montažna plošča perfinaks d=2mm
- predal za načrte
- zbiralke Cu 30x5 mm (5 kom)
- cilindrična ključavnica s ključem "ELEKTRO"
- izolacijska cev fi-110 mm, L=3 m (4 kom)
- vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, kabel čevlji, drobni montažni material in pribor ter enopolna shema dejanskega stanja
20 | Glavni električni razdelilec EG po opisu: | kpl | 1
- ohišje nadometno, kovinsko, dim. 800x1200x300 mm, v zaščiti IP55, enakovredno: "SCHRACK" WSM 1208300
- montažna plošča MPP 1208
- glavno stikalo 100A/400V/3p/50kA, enakovredno: MC1-N-100 "SCHRACK"
- tokovni transformator 100/5A, 10VA, kl. 0,5
- podnapetostni sprožnik (208-250VAC) za velikost stikal MC1
- stikalo 40A/400V/3p, s ključem
- stikalo 40A/400V/3p, enakovredno: KG41 "SCHRACK"
- stikalo 20A/230V/1p/0-1 (2 kom) enakovredno: CG8-A200, VE21 "SCHRACK"
- stikalo 10A/230V/1p/1-0-2 enakovredno: CG4-A210, VE21 "SCHRACK"
- svetlobno (temnilno) stikalo, 16A, 250V s fotocelico enakovredno: V97/1 "SCHRACK"
- transformator 200VA, 230/24V
- inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230V (2 kom) enakovredno: R20-20/24 "SCHRACK"
- inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 24V enakovredno: R20-11/24 "SCHRACK"
- inštalacijski kontaktor 25A, 4p, 230V enakovredno: R25-40/230 "SCHRACK"
- prenapetostni odvodnik PROTEC C 15kA, 1,5kV (4 kom)
- varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, do 63A (20-35A) - 11 kom
- instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 (17 kom)
- instalacijski odklopnik B 10/2
- instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 (5 kom)
- signalna svetilka 24V-rdeča
- tipka zelena, montirana na letev
- zbiralka Cu 20x5 mm (5 kom)
- zbiralka trifazna Cu 16 mm2
- montažna letev (6 kom)
- cilindrični vložek za enoten sistemski ključ
- predal za načrt (2 kom)
- v. sponke, PG uvodnice, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja
21 | Električni razdelilec EU po opisu: | kpl | 1
- ohišje nadometno, kovinsko, dim. 500x600x210 mm, v zaščiti IP55, enakovredno: "SCHRACK" WSM 6050210
- montažna plošča MPP205
- glavno stikalo 63A/400V/3p/ enakovredno: MC1-N-63 "SCHRACK"
- podnapetostni sprožnik (208-250VAC) za velikost stikal MC1
- stikalo 40A/400V/4p/1-0-2
- stikalo 40A/400V/3p/1-0
- varovalčno stikalo TYTAN II, 3p, do 63A (20A)
- prenapetostni odvodnik PROTEC C15kA, 1,5kV (2 kom)
- instalacijski odklopnik C 6-16/1 (9 kom)
- zbiralka trifazna Cu 16 mm2
- zbiralka N in PE Cu 16 mm2 (2 kom)
montažna letev (2 kom)
- cilindrični vložek za enoten sistemski ključ
- predal za načrt
- v. sponke, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja
22 | Električni razdelilec Ep po opisu: | kpl | 1
- ohišje podometno, kovinsko, dim. 590x640x100 mm, v zaščiti IP41, enakovredno: "SCHRACK" 2U-12FL
- zidna kad za podometni razdelilec
- glavno stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK"
- stikalo 20A/230V/1p/1-0 enakovredno: CG8-A200, VE21 "SCHRACK"
- časovni rele 16A, 250V enakovredno: ZR5R0011 "SCHRACK"
- inštalacijski kontaktor 25A, 4p, 230V enakovredno: R25-40/230 "SCHRACK"
- inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230V enakovredno: R20-20/24 "SCHRACK"
- prenapetostni odvodnik PROTEC C15kA, 1,5kV (4 kom)
- instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 (25 kom)
- instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 (3 kom)
- zbiralka trifazna Cu 16 mm2
- zbiralka N in PE Cu 16 mm2 (2 kom)
- montažna letev (3 kom)
- cilindrični vložek za enoten sistemski ključ
- predal za načrt
- v. sponke, PG uvodnice, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja
23 | Električni razdelilec En po opisu: | kpl | 1
- ohišje podometno, kovinsko, dim. 590x640x100 mm, v zaščiti IP41, enakovredno: "SCHRACK" 2U-12FL
- zidna kad za podometni razdelilec
- glavno stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK"
- stikalo 20A/230V/1p/1-0 enakovredno: CG8-A200, VE21 "SCHRACK"
- časovni rele 16A, 250V enakovredno: ZR5R0011 "SCHRACK"
- inštalacijski kontaktor 25A, 4p, 230V enakovredno: R25-40/230 "SCHRACK"
- inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230V enakovredno: R20-20/24 "SCHRACK"
- prenapetostni odvodnik PROTEC C15kA, 1,5kV >( 4 kom<)
- instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 (26 kom)
- instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 (3 kom)
- zbiralka trifazna Cu 16 mm2
- zbiralka N in PE Cu 16 mm2 (2 kom)
- montažna letev (3 kom)
- cilindrični vložek za enoten sistemski ključ
- predal za načrt
- v. sponke, PG uvodnice, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja
24 | Električni razdelilec Eoz po opisu: | kpl | 1
- tipsko ohišje nadometno dim. 400x600x150mm narejeno iz jeklene pločevine v zaščiti IP55, prebarvano, komplet s priborom za montažo, enakovredno: tip WSM 6040150, "SCHRACK"
- montažna plošča MPP 404
- glavno stikalo 25A,3p,400V enakovredno KG25 "SCHRACK"
- stikalo 10A/1p/1-0-2 enakovredno: CG4-A210 FS2
- zaščitna naprava na diferenčni tok 25/0,03 A, 4p
- inštalacijski kontaktor 25A, 4p, 230V enakovredno: R25-40/230 "SCHRACK"
- kontrolna enota kot npr. tip D1 EM-S 524 89, "Egro Zorman"
- kontrolna enota kot npr. tip ETV za ročni vklop
- inst. odklopnik B,C 10-16/1 (8 kom)
- signalna svetilka - rdeča 230V
- signalna svetilka - zelena 230V
- zbiralka trifazna Cu 16 mm2
- zbiralka N in Pe Cu 16 mm2 (2 kom)
- montažna letev (2 kom)
- prenapetostni odvodnik PROTEC C, 15kA, 1,5kV (4 kom)
- tipska ključavnica s ključem
- v. sponke, POK kanali, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja
25 | Električni razdelilec EUn po opisu: | kpl | 1
- ohišje podometno, kovinsko, dim. 345x430x95 mm, v zaščiti IP30, enakovredno: "SCHRACK" WUS-2
- nosilne letve, čelna plošča, N in PE sponke
- glavno stikalo 40A/400V/3p/min.10kA enakovredno: IA40/3 "SCHRACK"
- prenapetostni odvodnik PROTEC C15kA, 1,5kV (4 kom)
- instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 (8 kom)
- zbiralka trifazna Cu 16 mm2
- predal za načrt
- v. sponke, PG uvodnice, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja
26 | Električni razdelilec Etp po opisu: | kpl | 1
- ohišje nadometno, kovinsko, dim. 500x600x210 mm, v zaščiti IP55, enakovredno: "SCHRACK" WSM 6050210
- montažna plošča MPP605
- glavno stikalo 32A/400V/3p enakovredno: KG32 "SCHRACK"
- stikalo 20A, 230V, 1p, 1-0, (6 kom) enakovredno: CG8-A200, FT2 "SCHRACK"
- inštalacijski kontaktor 20A, 2p, 230V enakovredno: R20-20/230 "SCHRACK"
- močnostni kontaktor 5,5kW 25A,AC1 3p, 230V (6 kom) enakovredno: K3-14A10 230 "SCHRACK"
- prenapetostni odvodnik PROTEC C15kA, 1,5kV (4 kom)
- transformator 100VA, 230/24V
- instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 (14 kom)
- instalacijski odklopnik B 10/2
- instalacijski odklopnik B,C 10-16/3 (3 kom)
- signalna svetilka, 250V "Zelena" (6 kom)
- zbiralka trifazna Cu 16 mm2
- zbiralka N in PE Cu 16 mm2 (2 kom)
- montažna letev (3 kom)
- cilindrični vložek za enoten sistemski ključ
- predal za načrt
- v. sponke, PG uvodnice, ožičenje, vezni in montažni material s priborom, napisne ploščice ter enopolna shema dejanskega stanja
27 | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov in žlot na objektu, komplet s priborom za montažo, enakovredno: EGRO ZORMAN
| - grelni kabel 20 W/m | m | 115
| - termostat | kom | 1
| - priključna mesta | kom | 4
| - senzor za avtomatski vklop ob prisotnosti snega in ledu | kom | 1
| - razvodne doze DPN 100, IP65 | kom | 4
| - Raychem spojke | kom | 4
| - drobni montažni material in pribor | kpl | 1
28 | Dobava in montaža avtomatske kompenzacijske naprave (ocenjeno), 15 kVAr (5+5+5),400V,22A, komplet s priborom za montažo na steno OPOMBA: Zaradi narave porabnikov (pretežno ohmsko breme, visok cos fi) je pričakovati, da vgradnja kompenzacijske naprave mogoče ne bo potrebna. Zato se ob vgradnji naprav in opreme izvede zagon ter meritev kvalitete odjema električne energije, na podlagi česar se poda odločitev o nujnosti vgradnje kompenzacijske naprave. | kom | 1
29 | Enostranska LED datumska ura z matričnimi LED prikazovalniki, za montažo v notranjih prostorih, s prikazom datuma in ure, skupaj s priborom za montažo na strop ter montaža enakovredno: LEA Lesce UX1S73bb (2LED-4) | kom | 1
30 | Razvodna doza ps-4, fi-60 mm p/o | kom | 6
31 | Razvodna doza ps-21 fi-80 mm p/o | kom | 4
32 | Prenap. zaščita-vtičnica za priključitev Access point točke | kom | 2
33 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi | ur | 32
34 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1
35 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0

## razsvetljava
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM ( v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
2. | RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno p/o in uvlečeni v izol. cevi, delno pa n/o v kabeskih policah:
| - NYM 2x1,5 mm2 | m | 165
| - NYM 2x2,5 mm2 | m | 40
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1460
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 110
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 52
2 | Kabel položen v celoti v izolacijske cevi (zunanja razsvetljava):
| - NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 87
3 | Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancije,...:
| - Dobava in montaža stropne nadgradne linijske svetilke 1x49W, opremljena s proborom za hitro montažo, dimenzij 1510mm x 100mm x 75mm! Narejena iz samougasnega termoplastičnega materiala, z samougasnim polikarbonatnim difuzorjem za enakomerno razporeditev svetlobe. Svetilka ima prigrajeno elektronsko predsti kalno napravo za 49W fluo sijalke. Tehnične karakteristike ustrezajo standardu EN 60598-1. Svetilka je primerna za montažo na normalno gorljive materiale in je zaščitena IP65., kot npr. tip Thorn AQUAFORCE2 1x49W 840 T5 EVG IP65, sijalke T5 1x49W/830 GE, oznaka v projektu S1 | kom | 12
| - Dobava in montaža stropne vgradne svetilke opremljene z 2x TC-DEL 18W v barvi 3000K, z difuznim steklom 6035 IP44, Ø232mm X 100mm, za vgradnjo v odprtino Ø212mm, kot npr. tip iGUZZINI EASY 3303.039 A ali podobna, oznaka v projektu S2 | kom | 17
| - Dobava in montaža stropne vgradne svetilke opremljene z 2x TC-DEL 18W v barvi 3000K, z difuznim steklom 6035 IP44, Ø232mm X 100mm, za vgradnjo v odprtino Ø212mm, za AKU modulom, kot npr. tip iGUZZINI EASY 3303.039 A ali podobna, oznaka v projektu S2a | kom | 5
| - Dobava in montaža stropne vgradne svetilke, opremljene z zrcalnim rastrom, montažnim priborom in sijalkami 3x24W, dimenzij 596mm x 596mm, globine 55mm, kot npr. tip ESSE-Ci Isip T5 32DP324 ali podobna, oznaka v projektu S3 | kom | 6
| - Dobava in montaža stropne vgradne svetilke, opremljene z zrcalnim rastrom, montažnim priborom in sijalkami 3x14W, dimenzij 596mm x 596mm, globine 55mm, kot npr. tip ESSE-Ci Isip T5 32DP314 ali podobna, oznaka v projektu S4 | kom | 36
| - dobava in montaža stropne (stenske) nadgradne svetilke, opremljene z montažnim priborom, sijalko TR10Q 32W/3000K, kot npr. tip ESSE-Ci Cl-Mo, TR10Q 51MO132 ali podobna, oznaka v projektu S5 | kom | 8
| - dobava in montaža stropne nadgradne svetilke, opremljene z montažnim priborom, sijalko TR10Q 32W/3000K in aku modulom, kot npr. tip ESSE-Ci Cl-Mo, TR10Q 51MO132EM ali podobna, oznaka v projektu S5a | kom | 7
| - dobava in montaža stropne vgradne svetilke opremljene z 1x TC-DEL 18W v barvi 3000K, z difuznim steklom 6035 IP44, Ø232mm X 100mm, za vgradnjo v odprtino Ø212mm, kot npr. tip iGUZZINI EASY 3300.039 ali podobna, oznaka v projektu S6 | kom | 9
| - dobava in montaža stropne vgradne svetilke opremljene z 2 X TC-L 55W v barvi 3000K, dimenzij 596mm X 596mm X 145mm, kot npr. tip ESSE-CI AMBIENTE 35DI255LCLS T5 ali podobna, oznaka v projektu S7 | kom | 10
| - dobava in montaža stropne vgradne svetilke opremljene z 2 X TC-L 55W v barvi 3000K, dimenzij 596mm X 596mm X 145mm, kot npr. tip ESSE-CI AMBIENTE 35DI255LCLS T5 ali podobna, oznaka v projektu S8 | kom | 6
| - dobava in montaža stropne nadgradne/viseče svetilke, opremljene z montažnim priborom, opremo za sestavo in sijalkami 54W/3000K, dimenzij 1313mm X 217mm X 40mm, kot npr. tip ESSE-CI Flag Sistem 1X54W T5 72DI154PGC6 ali podobna, oznaka v projektu S9 | kom | 0
| - dobava in montaža stropne nadgradne svetilke opremljene z 2x T5 35W v barvi 3000K, zrcalnim rastrom proti bleščanju, dimenzij 1260mm x 266mm x 54mm, kot npr. tip ESSE-CI ISEB T5 24DX235 ali podobna, oznaka v projektu S10 | kom | 16
| - dobava in montaža stropne nadgradne svetilke, opremljene z montažnim priborom, sijalko TR10Q 22W/3000K, kot npr. tip ESSE-Ci Cl-Mo, TR10Q 51MO122 ali podobna, oznaka v projektu S11 | kom | 0
| - dobava in montaža stenske nadgradne svetilke, opremljene z žarnico hal. 35W, z opremo za napajanje, zaščitno mrežico, dimenzij 110mm x 110mm x 110mm, kot npr. tip SIMES Miniloft Wall QR-CBC51 35W 12V 32° ali podobna, oznaka v projektu S12 | kom | 2
| - dobava in montaža stenske nadgradne svetilke, opremljene z hal. žarnico E27 70W, z opremo za napajanje, v zaščiti IP65, kot npr. tip SIMES S14-G, 70W ali podobna, oznaka v projektu S13 | kom | 2
| - dobava in montaža zunanje svetilke ter kandelabra h=4m, s pritrdilno prirobnico, el. mini razdelilcem z EZN-25/6A varovalko, kablom NYY-J 3x1,5mm2 (4m), antikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem, komplet z vsem priborom za montažo, svetilka je opremljena z 1x35W CDM žarnico, dimenzij 514mm X 400mm X 170mm, v zaščiti IP66, , kot tip DZ LICHT LIONDA 5659904, oznaka v projektu S14 | kom | 4 |  | 0
| - dobava in montaža zunanje svetilke ter kandelabra h=2,5m (montaža na podporni zid), s pritrdilno prirobnico, el. mini razdelilcem z EZN-25/6A varovalko, kablom NYY-J 3x1,5mm2 (3m), antikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem, komplet z vsem priborom za montažo, svetilka je opremljena z 1x35W CDM žarnico, dimenzij 514mm X 400mm X 170mm, v zaščiti IP66, , kot tip DZ LICHT LIONDA 5659904, oznaka v projektu S14a | kom | 1 |  | 0
4 | Svetilke za varnostno razsvetljavo komplet s sijalko, uvodnicami in prib. za montažo s SLO atestom:
| - varnostna svetilka (SV1) 1x11W, 3h, s SLO atestom, v pripravni vezavi, IP65, avtotest enakovredno: LINERGY TRISTAR LI TS11N30EBR | kom | 14
5 | Piktogrami z oznako "poti za umik" izdelani v skladi s standardom SIST1013 in ISO 6309 dim. 200x100 mm | kom | 19
6 | Stikalo za p/o montažo 10 A, 250 V, komplet z dozo, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga; barva po izboru arhitekta,
| - navadno | kom | 7
| - serijsko | kom | 12
| - menjalno | kom | 4
| - križno | kom | 1
7 | Stikalo za n/o montažo 10 A, 250 V, komplet s priborom za montažo na steno in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga;
| - navadno | kom | 1
8 | Stikalni tablo ST-1; barva po izboru arhitekta, enakovredno: Gewiss | kpl | 1
- podometno ohišje za 3 stikala
- pokrov in okvir nosilni
- razdelilna doza
- stikalo 16 A, 250 V, 3x navadno
- drobni montažni material, pribor in označitev tokokrogov
9 | Stikalni tablo ST-2; barva po izboru arhitekta, enakovredno: Gewiss | kpl | 1
- podometno ohišje za 4 stikal
- pokrov in okvir nosilni
- razdelilna doza
- stikalo 16 A, 250 V, 4x navadno
- drobni montažni material, pribor in označitev tokokrogov
10 | Stikalni tablo ST-3; barva po izboru arhitekta, enakovredno: Gewiss | kpl | 1
- podometno ohišje za 6 stikal
- pokrov in okvir nosilni
- razdelilna doza
- stikalo 16 A, 250 V, 5x navadno
- drobni montažni material, pribor in označitev tokokrogov
11 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 360° | kom | 4
12 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 120°, IP45 | kom | 16
13 | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nastavitev časa in občutljivosti, doseg min. 10m, 16A, 250V, kot zaznavanja 120°, IP65 | kom | 1
14 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo in montažo, različnih dimenzij | m | 10
15 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske | kg | 180
16 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet instalacijskim priborom:
| - fi-16 do 23 mm | m | 1080
17 | Izolacijska cev PN/T-13,5 mm položena n/o in pritrjena z OG distančniki | m | 210
18 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm, položen v skupni jarek s kabelsko kanalizacijo | m | 57
19 | Križna sponka tip KON01 dim. 58x58/3 z antikoruzijsko zaščito z dekordal trakom | kom | 11 |  | 0
20 | Izvedba stika za ozemljitev kovinskih mas (steber zunanje razsvetljave, drogovi zastav, lovilec olja, z vijačenjem ali varjenjem z antikoruzijsko zaščito) | kom | 11 |  | 0
21 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1
22 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije | kom | 1
23 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop | ur | 32
24 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1
25 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## šibki tok
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM ( v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
3. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | Računalniški kabel tip UTP 4x02/0.5 Cat6 položen na kabelske police, parapetne kanale in izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom | m | 2230
2 | Telekomunikacijski kabel položen delno na kabelske police, delno v izol. cev, IY(St)Y 30x2x0,6mm2 za povezavo med TO in komunikacijsko omaro KO | m | 32
3 | Telekomunikacijski kabel položen v celoti v izol. cev, IY(St)Y 2x2x0,6mm2 za povezavo požarne, alarmne centrale, KPMO ter dvigala na telefonsko omarico | m | 124
3 | Izolacijska cev, položena delno p/o, delno n/o, komplet z instalacijskim priborom:
| - fi-16 do 48 mm | m | 48
4 | Perforirane kabelske police vroče cinkane, komplet s pokrovom, konzolami in priborom za montažo na zid ali strop (po policah potekajo vse šibkotočne inštalacije):
| - PK 50 pc | m | 42
| - PK 100 pc | m | 61
5 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom in priborom za montažo, različnih dimenzij | m | 20
6 | Izvedba tel. priključka (komplet z montažnim materialom in priborom) na:
| - požarno centralo | kom | 1
| - alarmno centralo | kom | 1
| - KPMO | kom | 1
| - brezžična dostopna točka | kom | 2
8 | Vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT6 (UTP), za montažo v parapetni kanal, komplet z dozo, protiprašno zaščito, nalepkami za oštevilčenje in priborom za montažo; barva po izboru arhitekta, | kom | 27
9 | Vtičnica dvojna 2xRJ45 CAT6 (UTP), za podometno montažo, komplet z dozo, nalepko za oštevilčenje in priborom za montažo; barva po izboru arhitekta, | kom | 1
10 | Instalacijski parapetni kanal je zajet v popisu moči | m | /
11 | Dobava in vzidava omarice dim.450x450x150mm tipa RTO-PA 12 z ustrezno (Telekom) ključavnico ter vgraditvijo uvodnih cevi 3xPEHD fi50 mm dolžine 2m, z dobavo vsega potrebnega materiala in pribora za montažo | kpl | 1
12 | Dobava in montaža nosilca letvic in letvic kot npr. tip Iskra zaščite 6x10x2 ali podoben komplet z obročki v omarico. | kpl | 1
13 | Dobava in montaža zaščitnega modula kot. npr. tip iskra zaščite LPA 02 I10 ali podoben, kompatibilen z letvico | kpl | 6
14 | Dobava in montaža zbiralke Cu 12x2mm za ozemljitev TK omarice | kom | 1
15 | Dobava in montaža vodnika NYY-J 1x16mm2 za ozemljitev TK omarice | kom | 1
16 | Komunikacijsko vozlišče KO po opisu: | kpl | 1
OMARA 19" 800x800, stekl. vrata spr., višine 42HE
1U 8x 220V razdelilec (2 kos)
Kovinska polica za 19" do 30 kg (2 kos)
Stikalni paneli cat6. 24P UTP (3 kos)
- brezprekinitveni napajalnik UPS; 1500VA, enakovredno: RIELLO DVD 150 RACK 1500 VA
ISDN Stikalni panel cat6. 24P UTP -telefonija
1HE organizer vertikalni (4 kos)
UTP priključni kabel 2xRJ45 2m. Cat6 (28 kos)
UTP priključni kabel 2xRJ45 3m. Cat6 (34 kos)
17 | Zaključevanje UTP kablov na vtičnicah | kom | 62
18 | Zaključevanje UTP kablov na Patch panelih | kom | 62
19 | Meritev UTP razvoda cat 6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link) standard | kom | 62
20 | Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol | kpl | 1
21 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  |  | 0
4. | RTV INŠTALACIJA
OPOMBA: Vsa vgrajena oprema mora biti usklajena z upravljalcem KTV omrežja (Telemach) na tem območju!
1 | Koaksialni kabel COAX6 položen v izol. cev, komplet s polaganjem | m | 42
2 | Koaksialni kabel H125 položen v izol. cev, komplet s polaganjem | m | 149
3 | RTV vtičnica za p/o montažo, končna | kom | 4
4 | RTV vtičnica za montažo v parapetni kanal, končna | kom | 2
5 | Notranja podometna razdelilna omara minimalnih dimenzij 150x200x80mm, komplet s priborom za montažo | kom | 1
6 | Zunanja podometna razdelilna omara minimalnih dimenzij 230x290x130mm, IP43, komplet s priborom za montažo enakovredno: RTO-PA1 - PREBIL-PLAST | kom | 1
7 | KRS razdelilna omarica, montaža elementov v notranjo omaro - po opisu: | kom | 1
- distribucijski ojačevalnik, dva izhoda, 230 VAC,
- enovejni odvzemnik - 16dB
- enojni odvzemnik kot npr. tip P 821 (odcepno dusenje -11dB)
8 | Enojni odvzemnik, 8-vejni, odcepno dušenje -15dB, kot npr. tip P 822 ali podobno | kom | 1
9 | Izolacijska cev fi-16 mm | m | 32
10 | Spuščanje sistema v pogon, šolanje uporabnika, priprava in izdelava dokumentacije | kpl | 1
11 | Drobni montažni material, doze in el. meritve | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - RTV INŠTALACIJA |  |  |  | 0
5. | DOMOFON
1 | Kabli položeni p/o in uvlečeni v izol. cevi, komplet z inst. priborom:
| - IY(St)Y 1x2x0.8 mm | m | 38
| - IY(St)Y 2x2x0.8 mm | m | 56
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 45
2 | Izolacijska cev, položena p/o ali n/o, komplet z vdolbenjem zidov in instalacijskim priborom:
| - fi-13,5 do 23 mm | m | 123
3 | Enodružinski kit za sistem 4+n po opisu: - 1 domofon za montažo na zidu, kot npr. tip 1133/1 "Urmet" - 1 zunanja enota kot npr. tip 1145/500 "Urmet" - 1 sinthesi modul z eno tipko kot npr. tip 1145/21 "Urmet" - 1 doza kot npr. tip 1145/51 "Urmet" - 1 okvir kot npr. tip 1145/61 "Urmet" - 1 napajalnik 230VAC/24VDC | kom | 1
4 | Slušalka bela za sisteme 4+1 z dodatno tipko | kom | 1
5 | Drobni material, el. meritve in pribor | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - DOMOFON |  |  |  | 0

## strelovod
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
6. | INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1 | Omarica z zbiralko za glavno (GIP) ali etažno (ZIP) izenačitev potencialov po opisu: | kpl | 5
- tipsko ohišje za p/o montažo
- zbiralka Cu 30x5 mm
- drobni montažni material in pribor
2 | Razdelilec za lokalno izen. potencialov Rip za p/o montažo | kom | 4
3 | Vodnik položen p/o v izol. ceveh Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
| - P/F-95 mm2 | m | 8
| - P/F-70 mm2 | m | 8
| - P/F-16 mm2 | m | 230
| - P/F-6 mm2 | m | 118
4 | Valjanec Fe/Zn 20x3mm, položen v tlaku | m | 60
5 | Izolacijska cev PNT (ravna) fi-13,5 mm do 16 mm, položena nadometno, komplet z dozami in priborom za montažo | m | 10
6 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom | m | 380
7 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v el. omarici (KPMO, EG, Ep, Em, EU, Eum, Etp) s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 7
8 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v omarici KO, TO in KTV omarico s kabelskim čevljem in vijakom | kom | 3
9 | Izdelava stika na kabelske police, instal. parapetne kanale, vodovod, cevi centralnega ogrevanja, kovinski podboj vrat, prezračevalne kanale s kabel čevljem in vijakom ali pa z objemko in vijakom | kom | 63
10 | Električne meritve, drobni montažni material in pribor | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - INŠTALACIJA ZA IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  |  | 0
7. | STRELOVODNA INŠTALACIJA
1 | Aluminijska žica fi-10 mm, položena delno na strešne podpore, delno v samougasljivo izolacijsko cev enakovredno: Hermi tip AH2 | m | 196
2 | Ozemljitveni trak Fe/Zn 25x4mm položen in privarjen na armaturo temeljev ter delno položen v zemljo | m | 215
3 | Dobava in montaža veznega spoja žica-žica Rf Enakovredno: Hermi KON04 Rf | kom | 22
4 | Dobava in montaža strešnega nosilca na opečno kritino | kom | 117
5 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf, enakovredno: Hermi KON02 | kom | 6
6 | Zidna merilna omarica, plastificirana v beli barvi, komplet z distančnimi vijaki enakovredno: Hermi ZON05 | kom | 6
7 | Izolacijska cev fi-29, ognjeodporna položena p/o za izvedbo podometnih odvodov | m | 76
8 | Dobava in montaža križnega spoja trak - trak, polaganje v temelje ali v zemlji, komplet z antikorozijsko zaščito | kom | 32
9 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov z vijačenjem (GIP) | kom | 2
10 | Izdelava stika na kovinska vrata, kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase | kom | 35
11 | Izdelava stika na, kovinski okvir strešnih oken, sončnih kolektorjev ter ostale kovinske mase na strehi | kom | 12
12 | Delno Strojni (80%), delno ročni (20%) izkop jarka dim 0,8x0,4m za polaganje tračnega ozemljila | m3 | 22
13 | Zasip jarka z izkopanim materialom in utrjevanje v plasteh | m3 | 22
14 | Drobni material in pribor, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda, komplet protokol ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - STRELOVODNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0

## požar
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM ( v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
8. | INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA
A. INSTALACIJA
1 | Kabel IY(St)Y 1x2x0,8 mm položen v izolacijsko cev (rdeče barve - halogen free) | m | 438
2 | Kabel NHXH-O-E30 2x1,5 RE mm2 (ognjeodpornost E-30) položen v izolacijsko cev (rdeče barve - halogen free) | m | 39
3 | Izolacijska cev (rdeče barve) fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom | m | 265
4 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1
5 | Izdelava izvršilne dokumentacije z navodili za obratovanje | kpl | 4
B. OPREMA IN MATERIAL
6 | Centrala za javljanje požara: | kom | 1
- mikroprocesorsko krmiljena kot npr. tip BOSCH FPA5000 ali podobno, z vgrajeno posluževalno prikazovalno enoto
- 1 zanka po 127 elementov
- 8 relejnih vhodov in izhodov
- modul za daljinski prenos alarma na dežurno mesto (24 ur, vse dni v letu)
- avtomatski preklop zimski/letni čas
- pomnilnik zadnjih dogodkov
- teksti in meniji na prikazovalniku za upravljanje sistema v slovenskem jeziku
- zvočna signalizacija in prikaz na LCD prikazovalniku o okvarjenem javljalniku samo na centrali (brez proženja notranjih siren)
- plinotesna akumulatorska baterija 12V za rezervno napajanje centrale (za avtonomijo sistema 72 ur + 0,5 ure v alarmnem stanju)
- skladnost z SIST EN 54
7 | Pozivnik za prenos alarma na nadzorni center, enakovredno: DS7400C | kom | 1
8 | Posluževalni tablo, enakovredno: tip BOSCH FMR-5000EN | kom | 1
9 | Optični adresabilni javljalnik požara, z možnostjo nastavitev stopenj občutljivosti, komplet s podnožjem in napisno ploščico enakovredno: FAP-O 420+ MS400+TP4 | kom | 31
10 | Optično termični adresabilni javljalnik požara, z možnostjo nastavitev stopenj občutljivosti, komplet s podnožjem in napisno ploščico enakovredno: FAP-OT 420+ MS400+TP4 | kom | 3
11 | Ročni adresabilni javljalnik požara, označevanje z oznakami po SIST 1013 enakovredno: FMC210 LSN | kom | 5
12 | Naslovljivi izhodni vmesnik z 1 izhodom, komplet z dodatnimi releji 230V/10A, enakovredno: FLM-420-RLV-E | kom | 4
13 | Naslovljivi vhodni vmesnik z 2 vhodoma, enakovredno: FLM-420-I2-W | kom | 1
14 | Notranja adresabilna alarmna sirena z bliskavico za priključitev na centralo, označevanje z oznakami po SIST 1013 enakovredno: MSS401 | kom | 2
15 | Zunanja adresabilna alarmna sirena z bliskavico za priključitev na centralo, označevanje z oznakami po SIST 1013 | kom | 1
16 | Usmernik 230VAC / 12VDC, komplet z lokalnimi baterijami (12VDC) za neprekinjeno delovanje ob izpadu el. toka | kpl | 1
17 | Certifikat o skladnosti opreme s SIST EN54 | kom | 1
18 | Programiranje centrale, montaža elementov, nastavitev, priklop, preizkus in predaja uporabniku s poučitvijo zadolženega osebja o uporabi | kpl | 1
19 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema alarmne naprave za detekcijo požara in plina od strani pooblaščene organizacije | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA PROTIPOŽARNEGA VAROVANJA |  |  |  | 0

## gradbena dela EI
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM ( v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
9. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličevanje trase zunanje razsvetljave po situaciji | m | 62
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
3 | Izkop jarka dim. 0,8x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 20
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 4
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PE-63 | m | 62
6 | Izdelava temelja svetilke cev fi-80 v kompletu:
| Izkop zemlje III. ktg. dobava in vgrajevanje betona C25/30 in cevi fi-80, skupaj z vgradnjo kandelabra v cev, zalitje z betonom, ter ozemljitvijo kandelabra, komplet | kom | 5
7 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 14
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 2
9 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## splošno
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
10. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a (komplet el.inst., tehnična zaščita in tk inštalacije) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1
2 | Izdelava PID dokumentacije (v 3 izvodih) vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznamom z opisom sprememb (obseg - komplet el. in tk inst.). Izvajalec projekt izvedenih del (PID) naroči pri projektantu tega načrta, oziroma ga lahko naroči pri drugem projektantu, v kolikor dobi pisno soglasje odgovornega projektanta tega načrta. | kpl | 1
Izdelava PID projektne dokumentacije s strani drugega projektanta brez pisnega soglasja odgovornega projektanta tega načrta se šteje za kršitev avtorskih pravic.
3 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 16
4 | Projektantsko spremljanje gradnje in njene skladnosti z gradbenim dovoljenjem. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 16
5 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka! (komplet el. inst., teh. zaščita in tk inst.) OPOMBA: Rešitev mora biti odobrena in pregledana s strani izdelovalca požarnega izkaza. | kpl | 1
6 | Označevanje vseh prehodov el. inštalacij, vključno z izdelavo tlorisne dispozicije prehodov ter predaja dokumentacije v sklopu dokazila o zanesljivosti objekta | kpl | 1
7 | Razna gradbena dela za izvedbo vseh el. inštalacij, kot so izdelava preboja s kronskim vrtanjem do fi-100 mm, dolbljenje žlebov in izvedba odprtin v steni za vgradnjo opreme (stikala, vtičnice, doze) ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo | ur | 24
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
#REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
10. | #REF! |  |  |  | #REF!
0 | 0
| SKUPAJ (€): |  |  |  | #REF!
| DDV (20%) |  |  |  | #REF!
| SKUPAJ Z DDV (€): |  |  |  | #REF!

## Rekapitulacija EP
POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
4/2 - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  | 0
2. | GRADBENA DELA |  | 0
3. | NEPREDVIDENA DELA 3% od skupne vrednosti elektroinstalacij (postavke 1-2) |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## električ.priključek
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM ( v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
(4/2 - NAČRT ELEKTRIČNEGA PRIKLJUČKA)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Vsa vgrajena oprema mora imeti certifikate ter mora biti medsebojno kompatibilna.
Izvajalec mora pri vgradnji vseh elementov upoštevati vsa navodila in tehnične specifikacije dobavljenih in vgrajenih elementov!
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
1 | Dobava in polaganje kablovoda NAYY-J 4x150+2,5 mm2, položen v celoti v kabelsko kanalizacijo, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom | m | 152
2 | Dobava in montaža varovalčnega podnožja PK 250/3 in varovalnih vložkov 3xNV 100 A, komplet s priborom za montažo v NN omaro v TP Breznica | kpl | 1
3 | Priklop dovodnega kabla v TP Breznica NN omara, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 150mm2 - 4kom | kpl | 1
4 | Priklop dovodnega kabla v KPMO (podometna, montirana na fasadi objekta), komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 150mm2 - 4kom | kpl | 1
5 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen v skupni jarek s kabelsko kanalizacijo | m | 135
6 | Križna sponka 58x58/3 z antikorozijsko zaščito, material: Rf | kom | 5
7 | Označevanje kabla v TP, kabelskih jaških in KPMO | kom | 6
8 | Manipulativni stroški upravljanja (vklop-izklop) zaradi priklopa dovodnega kabla v TP Breznica ter ob morebitni tangenci s SN vodom | kpl | 2
9 | Drobni material, električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## gradbena dela EP
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM ( v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
2. | GRADBENA DELA
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 135
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,5m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 81
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 17
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x2 PVC fi-110 | m | 135
6 | Dobava in polaganje izolacijskih cevi 3x PE-110mm v izvedben podboj ceste v predvideni dolžini l=10m, komplet z izvedbo podboja, izvedba gradbene jame, položitve PE cevi v podboj ter vzpostavitev prvotnega stanja | m | 10
7 | Izkop zemlje III ktg z delno ročnim (20%) in delno strojnim (80%) izkopom,, dobava in montaža opaža, vgrajevanje armature, betoniranje z bet. C25/30, skupaj s težkim LŽ pokrovom 60/60 cm, 4 kosom pocinkanih konzol, izdelava uvodov cevi, odvoz viška materiala na deponijo, vključno s stroški deponije z dobavo vsega potrebnega materiala ter ureditev okolice
| - energetski kabelski jašek dim. 1,2x1,2x1,2 m s konzolami za kabel | kom | 4
8 | Izvedba gradbenih posegov v obstoječi kabelski jašek pri transformatorski postaji, na katerega se navezuje predvidena kabelska kanalizacija | kpl | 1
9 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 56
10 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 5m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 5
11 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 8
12 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 85
13 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1
14 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0

## rekapitulacija TZ
POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
4/3 - TEHNIČNA ZAŠČITA
1. | INSTALACIJA PROTIVLOMNEGA VAROVANJA |  | 0
2. | INSTALACIJA VIDEO NADZORA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## tehnična zaščita
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
(4/3 - TEHNIČNA ZAŠČITA)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Vsa vgrajena oprema mora imeti certifikate ter mora biti medsebojno kompatibilna.
Izvajalec mora pri vgradnji vseh elementov upoštevati vsa navodila in tehnične specifikacije dobavljenih in vgrajenih elementov!
1. | INSTALACIJA PROTIVLOMNEGA VAROVANJA
A. INSTALACIJA
1 | Kabel LIYCY 2x0,5+6x0,22 mm položen v izolacijsko cev ali na kabelske police | m | 390
2 | Kabel LIYCY 2x0,5+4x0,22 mm položen v izolacijsko cev ali na kabelske police | m | 125
3 | Izolacijska cev fi-13,5 mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z instal. priborom | m | 485
4 | Material za tesnenje prehodov med požarnimi sektorji, komplet s potrebnimi deli (požarno odporni kit, vrečke, instalacijske cevi in kanali, barvanje in obrizg kablov s požarno odporno zaščitno snovjo), v skladu s ZPV | kpl | 1
B. OPREMA IN MATERIAL
5 | Protivlomna centrala kot npr. tip DS7400 "BOSCH" ali podobna: | kom | 1
- 8-248com, 8 particij, vgrajen pozivnik, kovinsko ohišje, možnost priključitve 15 tipkovnic, 200 uporabniških kod, do 79 programabilnih izhodov, možnost shranjevanja do 400 dogodkov, možnost priključitve brezžičnih elementov
- akumulator 12V/7,2Ah, 2kos
6 | Sabotažno stikalo enakovredno: D110 | kom | 1
7 | Vmesnik za priključitev razširitvenih modulov na centralo, dvojno MUX vodilo enakovredno: DS7436 | kom | 1
8 | Modul z 8 programljivimi izhodi-releji enakovredno: DX3010 | kom | 1
9 | Razširitveni modul za 8 con enakovredno: DS7432E | kom | 3
10 | Alfenumerične tipkovnica, multifunkcijska, za vklop - izklop enakovredno: DS7447E | kom | 3
11 | Alarmna sirena - notranja enakovredno: | kom | 1
12 | Alarmna sirena - zunanja enakovredno: | kom | 1
13 | Magnetni kontakt enakovredno: MPS45W | kom | 2
14 | Dual PIR / MW senzor gibanja (mikrovalovi), neobčutljiv na male živali, domet 11x11m enakovredno: MPS45W | kom | 19
15 | Montaža sistema na pripravljene inštalacije (inštalacije opravi elektroinštalatr po navodilih dobavitelja opreme), parametriranje, programiranje in predaja sistema. Preizkus delovanja in šolanje uporabnikov. V protivlomnem sistemu ni zajeta oprema za prenos tihega alarma na policijo | kpl | 1
16 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in sodelovanje serviserja pri pregledu (komplet delovanje sistema in ostalih na sistem vezanih izvršnih elementov) | kpl | 1
17 | Drobni montažni material in pribor (cca. 5% predračunske vrednosti) | kpl | 1
18 | Izdelava izvršilne dokumentacije z navodili za obratovanje | kpl | 4
| REKAPITULACIJA - A. INSTALACIJA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - B. OPREMA IN MATERIAL |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA PROTIVLOMNEGA VAROVANJA |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJA VIDEO NADZORA
A. INSTALACIJA
1 | Koaksialni kabel RG-59U, položen v izolacijske cevi | m | 105
2 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 105
3 | Izolacijska cev PN/T-13,5 mm | m | 82
4 | Plastični kanal dim 40x25mm bele barve, komplet s priborom za montažo | m | 25
5 | Prenapetostna zaščita, vtičnica ZEP 2,5kA "ISKRA" | kom | 1
| REKAPITULACIJA - INSTALACIJA VIDEO NADZORA |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SI
POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
5 - STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
5.4.3.0 SPLOŠNO | 0
5.4.3.1. KOTLOVNICA | 0
5.4.3.2. KONVEKTORJI IN RADIATORJI | 0
5.4.3.3. LOKALNO POHLAJEVANJE | 0
5.4.3.4. PREZRAČEVANJE | 0
5.4.3.5. VODOVOD - OBJEKT | 0
5.4.3.6. PLIN - OBJEKT | 0
5.4.3.7. VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD | 0
5.4.3.8. PLIN - ZUNANJI RAZVOD | 0
SKUPAJ | 0

## splošno
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM ( v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.0 SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a (strojne inštalacije) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznama z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1
2 | Izdelava PID dokumentacije (v 3 izvodih) vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznamom z opisom sprememb (obseg - komplet str.inst.). Izvajalec projekt izvedenih del (PID) naroči pri projektantu tega načrta, oziroma ga lahko naroči pri drugem projektantu, v kolikor dobi pisno soglasje odgovornega projektanta tega načrta. Izdelava PID projektne dokumentacije s strani drugega projektanta brez pisnega soglasja odgovornega projektanta tega načrta se šteje za kršitev avtorskih pravic. | kpl | 1
3 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 16
4 | Projektantsko spremljanje gradnje in njene skladnosti z gradbenim dovoljenjem. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 16
5 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø200, - izdelava zidnih rež, - pozidave in zametavanje prebojev oz. rež, … komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo | % | 1
6 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, vrečke, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka! OPOMBA: Rešitev mora biti odobrena in pregledana s strani izdelovalca požarnega izkaza. | kpl | 1
7 | Označevanje vseh prehodov strojnih inštalacij, vključno z izdelavo tlorisne dispozicije prehodov ter predaja dokumentacije v sklopu dokazila o zanesljivosti objekta. | kpl | 1
| 5.4.3.0 SPLOŠNO |  |  |  | 0

## kotlovnica
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.1. KOTLOVNICA
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Dobava in montaža: Kondenzacijski stenski plinski toplovodni kotel z integriranim bojlerjem sanitarne vode: plinsko kurišče z dovodom zgorevalnega zraka in odvodom dimnih plinov skozi streho z ventilatorjem pred toplotnim menjalnikom. Zajem zraka in izpus
OPOMBA: Vremensko vodena regulacija za krmiljenje temperature vode predtoka po zunanji temperaturi in sicer: - ogrevalni kotel - 1 kom - ogrevalni krog - konvektorji (črpalka, meš.vent.) - 3 kom - ogrevalni krog - radiatorji (črpalka) - 1 kom - ogreva
kot npr.: VIESSMANN
tip: VITODENS 222-W
Q°= 8÷35 kW
V°max= 3,86 m3/h ZP
trošilo vrste C33x
| P= 177 W (230 V) | kom | 1
2 | Dobava in montaža: Črpalka za odvod kondenza iz plinskega kotla v fekalno kanalizacijo, z modulom črpalke, detekcijskim modulom, sesalno cevjo, odzračevalno cevjo, kablom detekcijskega modula, vso avtomatiko in povezovalnimi cevmi. Faktor kislosti kondenz
kot npr.: MECUM
tip: MINI FLOWATCH2
| Pel= 19 W, U= 230V | kom | 1
* Priklop kondenza v kanalizacijo izvesti z vrha!
3 | Dobava in montaža: Koaksialni dimnik iz Inox pločevine (DIN 1.4404) sestoječ iz: priključni kos za toplovodni kotel, T revizijski kos, dimniška koaksialna tuljava, kolena, koleno s pipico za izpust, končni kos s strešno zajemno izpustno kapo, strešna obro
kot npr.: VIESSMANN
tip: DN60/100
| L= cca. 13,0 m | kom | 1
4 | Dobava in montaža: Zaprta membranska ekspanzijska posoda za varovanje sistema toplovodnega ogrevanja, komplet s priključki.
kot npr.: Pneumatex
tip: SD 80.3
V= 80 l
| p_pol= 1,4 bar, DN20 | kom | 1
tip: SD 35.3
V= 35 l
| p_pol= 1,4 bar, DN20 | kom | 1
5 | Dobava in montaža: Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom in tesnilnim materialom.
kot npr.: Pneumatex
tip: DSV 20-2,5 DN20/25
| tlak odpiranja 2,5 bar (3,0 bar abs) | kom | 3
6 | Krogelni navojni ventil kot npr. PNEUMATEX tip KAH ("IMI International, Brežice), z vsem tesnilnim materialom, plombiran v odprtem položaju (za cevno povezavo z ekspanzijsko posodo)
kot npr.: Pneumatex
tip: KAH 20
| DN 20 | kom | 2
7 | Avtomatska ionska mehčalna naprava za polnjenje sistema centralnega ogrevanja, komplet.
kot npr.: CMC Ekocon
tip: MULTI BOX 200
| Q= 1,0 m3/h | kpl | 1
8 | Sistem za avtomatsko dopolnjevanje sistema centralnega ogrevanja.
kot npr.: Pneumatex
tip: pleno PI
| Ps= 10 bar, Kvs= 0,7 m3/h | kpl | 1
9 | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode (za 8 odtokov), iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet.
kot npr.:
| tip: dim. 500x150x250 mm | kpl | 1
10 | Dobava in montaža: Hidravlični razdelilec toplovodnega ogrevanja iz črne jeklene cevi, z bombiranima dnema in vsemi priključki po načrtu.
kot npr.:
tip: DN×L= 125×1000
Priključek: 1 × DN50 v
Priključek: 3 × DN40 n
Priključek: 1 × DN25 n
Priključek: 1 × DN32 n (polni pretok)
| Priključek: 1 × DN10 n (praznilne pipice) | kom | 2
* Natančne mere vzeti na objektu!
11 | Dobava in montaža: Elektronsko krmiljena obtočna črpalka s prirobničnima priključkoma, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
kot npr.: IMP Pumps Ljubljana
tip: NMT 40
V°=5,3 m3/h; dp=26 kPa
Pel=500 W (230 V)
| DN40 | kom | 1
12 | Dobava in montaža: Elektronsko krmiljena obtočna črpalka z navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom ter povezavo na avtomatiko.
kot npr.: IMP Pumps Ljubljana
tip: NMT 20/60-180
V°=0,8 m3/h; dp=6 kPa
Pel=50 W (230 V)
| DN20 | kom | 1
tip: NMT 25/80-180
V°=1,7 m3/h; dp=37,5 kPa
Pel=75 W (230 V)
| DN25 | kom | 3
13 | Dobava in montaža: Reverzibilna toplotna črpalka za ogrevanje in hlajenje s pločevinastim ohišjem, zrak-voda za zunanjo postavitev s kompresorjem, ploščnim uparjalnikom, zračno hlajenim kondenzatorjem, hladilnim medijem R410A, ventilatorji, freonska insta
kot npr.: AERMEC
tip: ANL100HA
Qg=29 kW
Qh=26 kW
| Pel=10,2 kW (400 V) | kom | 1
14 | Dobava: Nestrupeni glikol za polnjenje sistema toplotne črpalke do toplotnega prenosnika, na temperaturo zmrzlišča -25°C. | l | 80
15 | Dobava in montaža: Toplotni prenosnik, komplet z montažno konzolo in toplotno izolacijo ter drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: DANFOSS
tip: XB 40-1 80
Q= 26 kW
t_prim.= 7/12 °C
| t_sek.= 9/14 °C | kom | 1
16 | Dobava in montaža: Tripotni regulacijski ventil z notranjim navojem z motornim pogonom.
kot npr.: DANFOSS
tip: VRG3 20/6,3 + AMV435
Kvs= 6,3 m3/h
| DN20 | kom | 3
17 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
kot npr.:
| tip: DN25 (pN16) | kom | 4
| tip: DN32 (pN16) | kom | 1
| tip: DN40 (pN16) | kom | 14
| tip: DN50 (pN16) | kom | 7
18 | Dobava in montaža: Protipovratni vzmetni ventil z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
kot npr.:
| tip: DN25 (pN16) | kom | 1
| tip: DN40 (pN16) | kom | 4
| tip: DN50 (pN16) | kom | 1
19 | Dobava in montaža: Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom.
kot npr:
| tip: DN25 (pN16) | kom | 1
| tip: DN40 (pN16) | kom | 3
| tip: DN50 (pN16) | kom | 2
20 | Dobava in montaža: Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom.
kot npr.: KOVINA
| tip: DN10 (pN10) | kom | 8
21 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev.
kot npr.:
| tip: DN15 (pN16) | kom | 13
22 | Dobava in montaža: Odzračevalni lonček
kot npr.:
| tip: V=1 l | kom | 2
23 | Dobava in montaža: Okrogli bimetalni termometer (D= 80 mm), s priključkom zadaj.
kot npr.: FAR
tip: 2600
T= 0÷120°C
| DN15 | kom | 14
24 | Dobava in montaža: Okrogli manometer (D= 60 mm), z radialnim priključkom komplet z zapornim ventilom.
kot npr.: FAR
tip: 2500
p= 0÷6 bar
| DN15 | kom | 2
25 | Dobava in montaža: Predizolirana dvojna PE cev, s poliuretansko izolacijo (gostota, 80-90 kg/m3, max. temeratura medija 95°C), s plaščem iz polietilena (PE-HD). Komplet s fazonskimi kosi (kolena, T kosi, redukcije, fiksne točke, ...).
kot npr.: BRUGG
| tip: CPX-DUO 63+63/182 Plus | m | 20
26 | Dobava in montaža: Skozi-zidno tesnilo za predizolirane cevi.
kot npr.: BRUGG
| tip: | kom | 1
27 | Dobava in montaža: Prehodni kos PE - jeklo.
kot npr.: BRUGG
tip:
| PE63 - DN50 | kom | 2
28 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
kot npr.:
| tip: DN 25 (33,7×3,25) | m | 10
| tip: DN 32 (42,4×3,25) | m | 15
| tip: DN 40 (48,3×3,25) | m | 15
| tip: DN 50 (60,3×3,65) | m | 45
29 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 32 mm.
kot npr.: K-FLEX
| tip: ST32 × 35 (DN25) | m | 10
| tip: ST32 × 42 (DN32) | m | 15
| tip: ST32 × 48 (DN40) | m | 15
| tip: ST32 × 60 (DN50) | m | 45
30 | Zaščita izolacije iz aluminijaste pločevine z drobnim spojnim materialom. | m2 | 10
31 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene nav | kg | 60
32 | Korozijska zaščita in barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. Bela RAL 9001. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C. | m2 | 5
33 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1
| 5.4.3.1. KOTLOVNICA |  |  |  | 0

## konvektorji
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.2. KONVEKTORJI IN RADIATORJI
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Dobava in montaža: Ventilatorski konvektor za dvocevni sistem, za vertikalno vgradnjo, sestavljenega iz: maskirno pločevinasto ohišje s spodnjim zajemom zraka, izpušno rešetko, pločevinasto toplo pocinkano ohišje, Cu-Zn menjalnik toplote (voda-zrak), odzračevalni ventil menjalnika toplote, lovilno korito kondenza (plastično), trohitrostni ventilator z elektromotorjem, filter.
- krmilna avtomatika za vgradnjo v konvektor (stikalo za vklop 0-1, stikalo leto-zima, trohitrostno stikalo ventilatorja 1-2-3, temperaturni korektor)
- komplet nosilnih nog
- Lovilec kondenza pod ventili
kot npr.: CARRIER
tip: 42N-T-2 16
Tvg= 45/35°C
Q°g = 1018/1336/1591 W
Tvh= 9/14°C
Q°h = 804/1055/1257 W
| Pel= 32 W (230 V) | kom | 2
tip: 42N-T-2 25
Tvg= 45/35°C
Q°g = 1569/2004/2414 W
Tvh= 9/14°C
Q°h = 1245/1590/1916 W
| Pel= 32 W (230 V) | kom | 8
tip: 42N-T-2 33
Tvg= 45/35°C
Q°g = 1713/2823/3360 W
Tvh= 9/14°C
Q°h = 1407/2318/2759 W
| Pel= 44 W (230 V) | kom | 3
tip: 42N-T-2 50
Tvg= 45/35°C
Q°g = 3034/4209/4894 W
Tvh= 9/14°C
Q°h = 2408/3340/3884 W
| Pel= 80 W (230 V) | kom | 2
2 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in metuljno ročico.
kot npr.:
| tip: DN15 (pN16) | kom | 10
| tip: DN20 (pN16) | kom | 5
3 | Dobava in montaža: Regulacijski prehodni in zaporni ventil, z navojnimi priključki.
kot npr.: DANFOSS
| tip: AB-QM 15 | kom | 15
| tip: AB-QM 32 | kom | 3
4 | Dobava in montaža: Termoelektrični pogon za namestitev na regulacijski ventil.
kot npr.: DANFOSS
tip: TWA-Z, NC, 230V
| U= 230 V | kom | 15
5 | Dobava in montaža: Prozorna PVC cev (UV obstojna) z dvema spojkama za priključitev odvoda kondenza.
kot npr.:
tip: PVC Ø20
| L= 300 mm | kom | 15
6 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, redukcije, čistilni kosi, priključki za sifone, ...) ter s tesnili in pritrdilnim materialom za odvod kondenza konvektorjev.
kot npr.: VALSIR
| tip: PP32 | m | 150
7 | Dobava in montaža: Jekleni ploščati radiator, s sredinsko vgrajenim spodnjim ventilom. Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 (bela). Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
kot npr.: VOGEL & NOOT
| tip: 11 VM - H×L= 900 × 1000 | kom | 2
| tip: 11 VM - H×L= 900 × 1200 | kom | 2
| tip: 22 VM - H×L= 600 × 600 | kom | 1
| tip: 22 KV - H×L= 600 × 800 | kom | 1
| tip: 22 KV - H×L= 900 × 520 | kom | 4
| tip: 22 KV - H×L= 900 × 800 | kom | 1
| tip: 22 KV - H×L= 900 × 1200 | kom | 1
8 | Dobava in montaža: Radiatorske zidne konzole, sestoječe iz: pocinkani profil, spodnje in zgornje držalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: VOGEL & NOOT
| tip: VN - Vonomat | kom | 24
9 | Dobava in montaža: Kromirani radiatorski ventil s spodnjimi priključki - kotni, za radiatorje z vgrajenim termostatskim ventilom, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi.
kot npr.: DANFOSS
| tip: RLV-KS - DN15 | kom | 12
10 | Dobava in montaža: Radiatorska termostatska glava, komplet z nastavkom za blokado nastavite.
kot npr.: DANFOSS
| tip: RA 2920 | kom | 12
11 | Dobava in montaža: Dvodelna rozeta za dvojni ventil iz UV odporne plastike, bele barve
| kot npr.: Ø16 | kom | 12
12 | Dobava in montaža: Predizolirana večplastna cev v roli, iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), izdelane po DVGW U-327. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spojke za jekleno cev, ...).
kot npr.: UNIPIPE
| tip: PE Ø16×2 | m | 80
| tip: PE Ø18×2 | m | 110
13 | Dobava in montaža: Predizolirana večplastna cev v palicah (L= 5 m), iz zamreženega polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PEx-Al-PEx), izdelane po DVGW U-327. Komplet s "PRESS" fazonskim kosi (T kosi, T reducirani kosi, kolena, spojke za jekleno cev, ...).
kot npr.: UNIPIPE
| tip: PE Ø20×2,25 | m | 30
| tip: PE Ø25×2,5 | m | 250
| tip: PE Ø32×3 | m | 110
| tip: PE Ø40×4 | m | 80
| tip: PE Ø50×4,5 | m | 30
14 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1
| 5.4.3.2. KONVEKTORJI IN RADIATORJI |  |  |  | 0

## lok.pohlajevanje
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.3. LOKALNO POHLAJEVANJE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Dobava in montaža: Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili, lovilno korito kondenza, nosilne konzole za montažo na fasado. Naprava z inverznim obratovanjem - toplotna črpalka. Zimsko hlajenje do -15°C.
kot npr.: TOSHIBA
tip: SUPER DIGITAL INVERTER RAS-10SAVP-E
Medij: R 410A
Qg=3,2 kW
Qh=2,5 kW
| Pel=1,71/0,87 kW | kom | 1
2 | Dobava in montaža: Notranja hladilna enota za stensko montažo - vidno, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in priključnimi izoliranimi cevmi za hladilni medij (L=2,0 m). Naprava s prilagojenim in z inverznim obratovanjem - inverter - toplotna črpalka.
kot npr.: TOSHIBA
tip: SUPER DIGITAL INVERTER RAS-B10SKVP-E
| Medij: R 410A | kom | 1
3 | Dobava in montaža: Daljinski krmilnik hladilne enote
kot npr.: TOSHIBA
| tip: SUPER DIGITAL INVERTER | kom | 1
4 | Dobava in montaža: Bakrena brezšivna cev v roli, izelana po ANSI, za instalacijo hlajenja - FREON. Cev se dobavi z samougasljivo parozaporno izolacijo (Mi> 7000), debeline po navodilih dobavitelja hladilne naprave, komplet z lepilom.
kot npr.:
| tip: Cu 1/4" (Ø6,35 mm) | m | 5
| tip: Cu 3/8" (Ø9,52 mm) | m | 5
5 | Dobava in montaža: Hitra spojka za priklop bakrene brezšivne cevi na DX hladilno enoto.
kot npr.:
| tip: Cu 1/4" (Ø6,35 mm) | kom | 2
| tip: Cu 3/8" (Ø9,52 mm) | kom | 2
6 | Dobava in montaža: Gibka cev iz PVC za odvod kondenza.
tip: PVC Ø20
| L= 3 m | kom | 1
7 | Dobava in montaža: Črpalka za odvod kondenza iz notranje DX enote v drenažo, z modulom črpalke, detekcijskim modulom, sesalno cevjo, odzračevalno cevjo, kablom detekcijskega modula, vso avtomatiko in povezovalnimi cevmi.
kot npr.: MECUM
tip: MINI FLOWATCH2
| Pel= 19 W, U= 230V | kom | 1
8 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 50
9 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1
| 5.4.3.3. LOKALNO POHLAJEVANJE |  |  |  | 0

## prezračevanje
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.4. PREZRAČEVANJE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Dobava in montaža: Stenski odvodni ventilator s "TIMER" sestoječ iz: ohišje iz UV odporne plastike, radialni ventilatorski rotor, elektromotor in krmilnik s časovnim programatorjem, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
kot npr.: VORTICE
| tip: V'=70 m3/h, P=18 W, U=230 V | kom | 5
2 | Dobava in montaža: Strešni izpuh za "spiro" kanal, s strešno kapo in zaščitno mrežo. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
kot npr.: PICHLER
| tip: DH - 160 | kom | 6
3 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in fazonskimi kosi (kolena, spojni kosi, odcepi, redukcije…). Debelina kanalov po DIN 1946.
kot npr.: PICHLER & Co.
| tip: SR - 100 | m | 60
4 | Dobava in montaža: Hišna kuhinjska napa s filltrom za cirkulacijo zraka, sestoječa iz: ohišje, ventilator z elektromotorjem, trohitorstno stikalo, filter z aktivnim ogljem, svetilka, komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kuhinjsko pohištvo.
kot npr.: VORTICE
tip: L×B= 600×485 mm
| P= 140 W (230 V) | kom | 2
5 | Dobava in montaža: Vratna aluminijasta rešetka, komplet s protiokvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata.
kot npr.: IMP Klima
tip: AR-4P
| B×H = 325×225 | kom | 5
6 | Dobava in montaža: Zaščitna aluminijasta rešetka, komplet z drobnim materialom za vgradnjo v dimnik.
kot npr.: IMP Klima
tip: AZR-3
| B×H = 200×100 | kom | 1
7 | Izdelava, dobava in montaža: Pravokotni ventilacijski kanali iz pocinkane pločevine izdelani po SIST EN 1505, vključno z materialom za fazonske kose (kolena, odcepe, T-kose, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistilne odprtine, redukcije...) Vsi deli ventilacijskih kanalov se opremijo z prirobničnimi spoji in tesnili. Kanali se izvedejo skladno s standardom SIST EN 1507 - tesnost razred B.
| tip: B×H = 500×400 | kg | 80
8 | Dobava in montaža: Izolacija iz kamene volne, prevlečena s parozaporno aluminijasto folijo, odpornost na ogenj A2-SIST EN 13501, komplet z pritrdilnim materialom in samolepilnimi trakovi.
kot npr.: TERMO
| tip: KLIMATERM b= 40 mm | m2 | 5
9 | Dobava in montaža: Okrogla aluminijasta zračna rešetka, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: IMP Klima
| tip: OZR-1 (DN100) | kom | 1
10 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za kanale, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 10
11 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. RAL 7001 siva barva. | m2 | 1
12 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1
| 5.4.3.4. PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0

## vodovod-objekt
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.5. VODOVOD - OBJEKT
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
1 | Dobava in montaža: Protipožarna tesnilna masa, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, za zatesnitev prebojev cevi, ki so vodene skozi zidove in stropove na mejah požarnih sektorjev, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami. Masa požarnega razreda B1 po DIN 4102.
kot npr.: INTUMEX
tip: Intumex S
t=-40÷120 °C
| Polnilo v kartušah | kom | 10
2 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
kot npr.: ITPP Ribnica
| tip: S-6 | kom | 6
3 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
kot npr.: ITPP Ribnica
| tip: CO2-5 | kom | 4
4 | Dobava in montaža: Napisne tablice, izdelane v skladu z ISO SIST 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara. | kom | 4
5 | Dobava in montaža: Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilne konzole za zidno vgradnjo, - sifonom s čepom - ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
kot npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J0403 + J200767
| B×L= 670×600 mm | kom | 1
6 | Dobava in montaža: Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil.
kot npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS B1612AA
| DN15 | kom | 1
7 | Dobava in montaža: Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J2064
| 650x650 mm | kom | 1
8 | Dobava in montaža: Držalo za invalide, za montažo pri umivalniku, zidna in talna pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J2058
| 700×800 mm | kom | 1
9 | Dobava in montaža: WC za invalide, sestoječ iz: - WC školjka in izplakovalni kotliček iz sanitarnega porcelana s talnim odtokom, - koleno za talni priključek, - sedežna deska, - drobnim pritrdilnim materialom, - kotni ventil in gibka povezovalna cev.
kot npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS Monoblok
| B×L/H= 380×800/500 mm | kom | 1
10 | Dobava in montaža: Zidna mešalna baterija za opremo WC školjke za invalide, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo z gumbom za odpiranje prhe in zidnim nosilcem.
kot npr.: DOLOMITE
| tip: ATLANTIS A3172AA | kom | 1
11 | Dobava in montaža: Opora za invalide, za montažo pri WC školjki, zidna, preklopna komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J2060
| 700×190 mm | kom | 1
12 | Dobava in montaža: Držalo za invalide za montažo pri WC školjki, zidna, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS J2019
| L=61,4 cm | kom | 1
13 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷200 mm, - armaturna priključka mrzle in tople vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilni material.
kot npr.: LIV
| tip: art. 195383 | kom | 4
14 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik s sprožilnim mehanizmom in tipko, - nastavljive nogice 0÷240 mm, - set za pritrditev, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon, - drobni pritrdilni material.
kot npr.: LIV
| tip: art. 223468 + tipka Selenite Eco | kom | 3
15 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za pisoar, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷200 mm, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - set za pritrditev M8, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - sifon, - drobni pritrdilni material.
kot npr.: LIV
| tip: art. 195183 | kom | 2
16 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: umivalnik iz sanitarne keramike, nosilna noga iz sanitarne keramike za mpontažo na zid, komplet drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
kot npr.: IDEAL STANDARD
tip: FIORILE
| B×L= 600×500 mm | kom | 3
17 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: - 2× kotni ventil DN15, - 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
kot npr.: ARMAL
| tip: ORIA 58-910-100F | kom | 3
18 | Dobava in montaža: WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet s sedežno desko ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
kot npr.: IDEAL STANDARD
| tip: FIORILE T 3438 | kom | 3
19 | Dobava in montaža: Zidni pisoar iz sanitarnega porcelana, z iztokom Ø50, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: IDEAL STANDARD
| tip: MOSELLA | kom | 2
20 | Dobava in montaža: Podometni ročni sprožilni ventil za pisoar s samodejnim nastavljivim vzmetnim zapiralom, komplet z: - 1× kromirana vezna cevka z izlivom za pisoar, - 1× odtočni sifonski lok za pisoar DN50, - 1× kromirana odtočna cev.
kot npr.: PRESTO
tip: PRESTO 12A
| DN15 | kom | 2
21 | Dobava in montaža: Trokadero sestoječ iz: školjka iz sanitarnega porcelana s talnim izpustom DN100, lovilna rešetka na tečajih iz INOX 1.4301, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo v tla.
kot npr.: IDEAL STANDARD
| tip: B×L/H= 500×460/470 mm | kom | 1
22 | Dobava in montaža: Zidna enoročna mešalna baterija z dolgim izpustom, komplet s kromiranima rozetama, ter drobnim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
kot npr.: ARMAL
| tip: ORIA 58-940-100 | kom | 1
23 | Dobava in montaža: Podometna izplakovalna pipa za trokadero, z navojnima priključkoma, komplet s kromiranim maskirnim pokrovom.
kot npr.: PRESTO
| tip: DN20 | kom | 1
24 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za tekoče milo, z dozirnikom tekočega mila, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid.
kot npr.: ARMAL
| tip: 793-16-0203-0 | kom | 5
25 | Dobava in namestitev: Dobava in namestitev plastičnih košev za odpadne papirnate brisače, bele barve, z nihajnim pokrovom.
kot npr.:
| tip: V= cca 25 l | kom | 5
26 | Dobava in montaža: Držalo (zabojnik) za papirnate brisače (500 kos), komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
kot npr.: CWS
| tip: CWS 201 | kom | 5
27 | Dobava in montaža: Držalo za toaletni papir, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
kot npr.: CWS
| tip: CWS 604 | kom | 4
28 | Dobava in montaža: Dobava in montaža ogledalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
kot npr.:
| tip: L×B= 600×400 mm | kom | 4
29 | Dobava in montaža: Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom, komplet z 2×kotni ventil DN15, odliv za enojno pomivalno korito, sifon DN32. OPOMBA: POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!
kot npr.: ARMAL
| tip: ORIA 58-925-100F | kom | 2
30 | Dobava in montaža: Vzmetni varnostno izpustni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo, s tlakom odpiranja (p,max= 6 bar).
kot npr.: KOVINA
| tip: DN25 (pN16) | kom | 1
31 | Dobava in montaža: Protipovratni ventil z navojnim priključkom.
kot npr.: GS
| tip: DN25 (pN16) | kom | 1
32 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnimi priključki in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
kot npr.: KOVINA
| tip: DN15 (pN16) | kom | 2
| tip: DN20 (pN16) | kom | 1
| tip: DN25 (pN16) | kom | 1
33 | Dobava in montaža: Dušilni ventil za cirkulacijo, komplet s tesnilnim materialom.
| tip: DN15 (pN16) | kom | 2
34 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnim priključkom in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev.
| tip: DN15 (pN16) | kom | 1
35 | Dobava in montaža: Obtočna črpalka za sanitarno vodo (Tw=65°C), z navojnima priključkoma in programsko uro, komplet s holendri in tesnili.
kot npr.: IMP PUMPS Ljubljana
tip: SAN 15/40-130
P= 75 W (230 V)
| DN15 | kom | 1
36 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet z navojnimi fazonskimi kosi, ter tesnilnim materialom.
| tip: DN 15 (21,3×2,65) | m | 138
| tip: DN 20 (26,9×2,65) | m | 66
| tip: DN 25 (33,7×3,25) | m | 12
37 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (μ > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm.
kot npr.: K-FLEX
| tip: ST9 × 22 (DN15) | m | 54
| tip: ST9 × 28 (DN20) | m | 36
| tip: ST9 × 35 (DN25) | m | 12
38 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (μ > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
kot npr.: K-FLEX
| tip: ST13 × 22 (DN15) | m | 84
| tip: ST13 × 28 (DN20) | m | 30
39 | Dobava in montaža: Odtočne kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi (kolena, redukcije, odcepi, čistilni kosi...).
kot npr.: WAVIN
| tip: HTEM - DN 110 | m | 70
| tip: HTEM - DN 75 | m | 45
| tip: HTEM - DN 50 | m | 35
40 | Dobava in montaža: Strešna kapa s strešno obrobo.
kot npr.: POLOPLAST
| tip: DN 100 | kom | 1
41 | Dobava in montaža: Talni sifon, pretočni.
kot npr.: WAVIN
| tip: HL 300 - DN 50/40 | kom | 4
42 | Dobava in montaža: Talni sifon, nepretočni komplet s protismradno zaporo.
kot npr.: HL
| tip: HL310NPr - DN 50 | kom | 1
43 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 10
44 | Čiščenje, barvanje in korozijska zaščita vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo. | m2 | 1
45 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1
| 5.4.3.5. VODOVOD - OBJEKT |  |  |  | 0

## plin-objekt
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.6. PLIN - OBJEKT
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Pri zunanjih razvodih in postavitvah opreme je upoštevati zakoličbo oz. umestitev v prostor in geodetska dela, potrebna za izdelavo PID-a!
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
1 | Dobava in montaža: Plinska krogelna pipa (DVGW), z notranjima navojema, komplet z zaporno ročico.
kot npr.: KOVINA Šmartno
| tip: DN25 (pN4) | kom | 1
2 | Dobava in montaža: Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma.
kot npr.:
| tip: DN25 (pN16) | kom | 1
3 | Dobava in montaža: Plinski termični varnostno zaporni ventil (DVGW VP 301), odpornost 60 min pri 925°C, z notranjim in zunanjim navojem.
kot npr.: TECO
tip: TAS
| DN25 (pN4) | kom | 1
4 | Dobava in montaža: Plinski manometer z navojnim priključkom, komplet z zapornim ventilom (vzmetno odpiranje z gumbom).
kot npr.:
| tip: p= 0÷100 mbar | kom | 1
5 | Dobava in montaža: Črna brezšivna cev, po DIN 2448, komplet s fazonskimi kosi (varilni loki, odcepi, redukcije…), ter varilnim materialom.
| tip: DN 25 (33,7×2,6) | m | 18
6 | Korozijska zaščita in barvanje z rumeno epoksi barvo (2-krat) cevi in nosilnega materiala v zvezi s plinsko instalacijo RAL 1021 rumena. | m2 | 1
7 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: nosilne objemke z vjakom, jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 3
8 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1
| 5.4.3.6. PLIN - OBJEKT |  |  |  | 0

## vodovod-z.r.)
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.7. VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
VODOVOD - Z.R. - STROJNI MONTAŽNI DEL
1 | Dobava in montaža: PE-HD polietilenska cev visoke gostote, izdelane po SIST ISO 4427 in SIST EN 12201, SDR 9, za nazivni tlak pN16 bar. Komplet s prirobničnimi spojkami, koleni, odcepi in spojkami za kovinsko cev in armaturo.
kot npr: MINERVA
| tip: DN25 - PEHD 32×3,6 (pN16) | m | 20
| tip: DN50 - PEHD 63×7,1 (pN16) | m | 20
2 | Dobava in montaža: Navrtalni spoj PE-HD 150/32, pN16 bar, za priklop pod pritiskom.
kot npr.: FRIATEC
| tip: | kom | 1
3 | Dobava in montaža: Podzemni ventil s priključkom na PE cev Ø32, pN16 bar, za zapornim vretenom, zaščitno cevjo in povozno LŽ cestno kapo.
kot npr.: FRIATEC
| tip: DN25 | kom | 1
4 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet z navojnimi fazonskimi kosi, ter tesnilnim materialom. Cev se dobavi predizolirano s trdo PVC folijo. Vse fazonske kose se zaščiti z "DEKORODAL" bitumenskim trakom.
| tip: DN 25 (33,7×3,25) | m | 6
5 | Dobava in montaža: Pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
kot npr.:
| tip: DN25 (pN16) | kom | 2
6 | Dobava in montaža: Čistilni kos z notranjima navojnima priključkoma.
kot npr.:
| tip: DN25 (pN16) | kom | 1
7 | Dobava in montaža: Protipovratni vzmetni ventil za sanitarno vodo, z notranjima navojnima priključkoma.
kot npr.:
| tip: DN25 (pN16) | kom | 1
8 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z navojnim priključkom in zaporno ročico ter nastavkom za gumi cev.
kot npr.:
| tip: DN15 (pN16) | kom | 1
9 | Dobava in montaža: Horizontalni hišni vodomer z navojnimi priključki, z možnostjo daljinskega odčitovanja, komplet s holendri in tesnilnim materialom.
kot npr.: ELSTER
tip: MT 2,5
Q°n= 2,5 m3/h
Q°= 0,05÷5 m3/h
| DN20 | kom | 1
10 | Dobava in montaža: Regulator tlaka z vretenom za nastavitev končnega tlaka, z manometrom, z navojnimi priključki, komplet s holendri in tesnilnim materialom in vijaki.
kot npr.: BRAUKMANN
tip: D 06 F-25A
p1= 1,5÷6 bar
| pN25 - DN25 | kom | 1
* Regulator tlaka se vgradi v primeru, da znaša dejanski tlak na vodovodnem priključku v vodomernem jašku več kot 4,0 bar!
11 | Dobava in montaža: Pokrov iz toplo pocinkane rebraste pločevine, komplet z okvirjem za vgradnjo v beton, s tečaji in zapiralnim mehanizmom in pridržalno verižico.
kot npr.:
tip:
| B×B= 600×600 mm | kom | 1
12 | Položitev opozorilnega traka iz umetne mase z napisom "POZOR VODOVOD" z vgrajenim trakom iz nerjavečega jekla. | m | 20
13 | Izvedba priključkov na obstoječe omrežje mrzle vode, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | kom | 1
14 | Nadzor nad izgradnjo vodovodnega priključka od javnega vodovoda do vodomernega jaška in nad izgradnjo vodomernega jaška s strani upravljalca vodovoda. | kom | 1
15 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1
| VODOVOD - Z.R. - STROJNI IN MONTAŽNI DEL |  |  |  | 0
GRADBENA DELA ZA VODOVOD - Z.R.
SPLOŠNO: Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju. Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
1 | Zakoličevanje trase. | m1 | 20
2 | Obeleženje obstoječih tangiranih komunalnih vodov na trasi vodovoda. | kpl | 1
3 | Kombinirani izkop jarka za nov priključni vodovod, ki poteka po neutrjenih (zelenih) površinah, skupna dolžina ca 20 m, s predhodnim odrivom zgornje plasti zemlje in ločenim deponiranjem, povprečne globine ca 1,4 m, širina spodaj 50cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oz. ga določi geomehanik, z odmetom min 1m od roba izkopa,z ročnim planiranjem dna (točnost +- 3cm).
| - zemlja III. In IV. ktg. | m3 | 28
4 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi 10 cm ter zasip s peskom 15 cm nad temenom cevi, komplet. | m3 | 1
5 | Zasip jarkov po trasi z zelenimi (oz. nepovoznimi) površinami v dolžini ca 6m, izvedeno skladno z normativi, z vzpostavitvijo prvotnega stanja (zasip selekcioniranega materiala iz izkopa, zatravitev itd.). | m3 | 3.3
6 | Zasip jarka po trasi utrjenih površin, (dolžina trase ca 15 m), v sestavi:
| - strojno utrjevanje planuma spodnjega ustroja | m2 | 8
| - zasip jarkov s prodnatim materialom pod tlakovanimi površinami - v primeru ustreznosti se lahko uporabi selekcioniran material iz izkopa (pregleda in odobri geomehanik) v plasteh po 20 cm (posteljica in nadkrivni sloj peska upoštevan v drugi postavki), z namestitvijo opozorilnega traka (trak zajet pri strojnem popisu), komplet. OPOMBA: Pri ponudbi upoštevati nov prodnati material za zasip! | m3 | 13.2
| - dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala pod tlakovanimi površinami, skupaj s komprimiranjem in planiranjem +-1 cm, deb. 25 cm, Ev2=60. | m3 | 4
7 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km,skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju). Po dogovoru z investitorjem v ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala OPOMBA: Pri odvozu je upoštevano, da se zasip na trasi skozi obstoječe povozne površine izvede z novim prodnatim materialom! | m3 | 7.5
8 | Izvedba vodovodnega jaška, komplet z izkopom zemlje IV. ktg., zasipom ob jašku po končanih delih in odvozom odvečnega materiala na deponijo, dobava in montaža opaža, vgrajevanje arm.,betona C 25/30 (vodotesen) v dno, stene in ploščo, skupaj z Al pokrovom 60/60cm z okvirjem. V ceni so zajeti zasip, vsa pom. dela in materiali.
| - jašek svetlih dim. 1,0/1,0; glob.1,50 m | kos | 1
| GRADBENA DELA ZA VODOVOD - Z.R. |  |  |  | 0
| 5.4.3.7. VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0

## plin-z.r.
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
5.4.3.8. PLIN - ZUNANJI RAZVOD
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
PLIN - Z.R. - STROJNI MONTAŽNI DEL
1 | Dobava in montaža: Polietilenska cev visoke gostote - PE-HD, izdelana po DIN 8074, SDR 11 za plinsko instalacijo, skupaj s fazonskimi kosi.
kot npr.: MINERVA
| tip: DN25 - PEHD 32×3,0 (pN4) | m | 15
2 | Dobava in montaža: Navrtalno sedlo z vgrajenim rezalom za priključitev novega odcepa na obstoječo plinsko cev pod tlakom, komplet z varilnim nastavkom za varilno obojko PE-HD.
kot npr.: FRIATEC
| tip: SA 150 - 32 (pN4) | kom | 1
3 | Dobava in montaža: Protilomni ventil za namestitev na nov odcep, z vgrajenimi elektrovarilnimi spojkami
kot npr.: MERTIK MAXITROL
tip: GAS - STOP
| DN25 - PEHD 32 (pN5) | kom | 1
4 | Dobava in montaža: Prehodni kos PE-HD - jeklo z elektrovarilno obojko
kot npr.: FRIATEC
| tip: USTR 32/25 (pN4) | kom | 1
5 | Dobava in montaža: Plinska uvodnica iz jeklene brezšivne cevi DIN 2448, z navojnim priključkom za požarno pipo. Komplet z zaščitno cevjo pritrdilno objemko in drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.: JELEN Mengeš
| tip: DN25 (pN4) | kom | 1
6 | Dobava in montaža: Plinska požarna pipa (DVGW) z vgrajenim dielektričnim kosom, z navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
kot npr.:
| tip: DN25 (pN4) | kom | 1
7 | Dobava in montaža: Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, izdelane po SIST EN 10216, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
kot npr.:
| tip: DN 25 (33,7×2,6) | m | 3
8 | Dobava in montaža: Omarica za požarno pipo, regulator tlaka in plinomer G4, sestoječe iz: ohišje omarice iz INOX pločevine, ventilirana vratca, tečaji in zapiralni mehanizem s ključavnico na kovanec, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
kot npr.:
| tip: L×B/H= 800×250/900 mm | kom | 1
9 | Dobava in montaža: Plinska krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico za izpih plinskega razvoda.
kot npr.:
| tip: DN 15 (pN4) | kom | 1
10 | Dobava in montaža: Plinska krogelna pipa (DVGW), z notranjima navojema, komplet z zaporno ročico.
kot npr.: KOVINA Šmartno
| tip: DN25 (pN4) | kom | 1
11 | Montaža: Plinski nizkotlačni regulator tlaka - reducirni ventil z notranjima navojnima priključkoma, dvojno membrano ter z varnostno zapornim ventilom, za varovanje pred previsokim ali prenizkim tlakom v skladu z DVGW - G 490.
kot npr.:
tip:
p0= 3000 mbar
p1= 22 mbar
| DN 25 | kom | 1
* Dobavi koncesionar!
12 | Montaža: Mehovni plinomer - plinski merilnik pretoka, z navojnima priključkoma, komplet s holendri.
kot npr.: ACTARIS
tip: G 4
V°= 0,04÷6 m3N/h
DN 25
| L×B/H= 325×177/263 mm | kom | 1
* Dobavi koncesionar!
13 | Korozijska zaščita in barvanje z oljno barvo, cevi in nosilnega materiala v zvezi s plinsko instalacijo.
| tip: RAL 1021 - rumena | m2 | 1
14 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: nosilne objemke z vjakom, jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 5
15 | Dobava in montaža: Opozorilni trak iz PVC plastike, rumene barve RAL 1021, s črnim napisom "POZOR PLIN". | m | 15
16 | Izvedba priključkov na obstoječ plinski razvod. | kom | 1
17 | Nadzor nad izgradnjo plinskega priključka od javnega plinovoda do požarne pipe in merilno regulacijske omarice na objektu, s strani upravljalca vodovoda. | kom | 1
18 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno". | kpl | 1
| PLIN - Z.R. - STROJNI MONTAŽNI DEL |  |  |  | 0
GRADBENA DELA ZA PLIN - Z.R.
SPLOŠNO: Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik potrditi naklon izkopa. Vse količine zemeljskih del, tamponov, so podane v raščenem oz. zbitem stanju Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
1 | Zakoličevanje trase plinovoda. | m1 | 10
2 | Obeleženje obstoječih tangiranih komunalnih vodov na trasi plinovoda. | kpl | 1
3 | Kombinirani izkop jarka za plinovod po nepovoznih površinah, skupna dolžina ca 10 m, s selekcioniranjem materiala iz izkopa, povprečne globine cca 1,4 m, širina spodaj 50cm, stranice pod nagibom 60 stopinj oz. ga določi geomehanik, z odmetom min 1m od roba izkopa,z ročnim planiranjem dna (točnost +- 3cm).
| - zemlja III. In IV. ktg. | m3 | 14
4 | Dobava in vmetavanje peska pod cevi 10 cm ter zasip s peskom 20 cm nad temenom cevi, komplet. | m3 | 0.5
5 | Zasip jarkov po trasi z nepovoznimi površinami v dolžini ca 10 m, izvedeno skladno z normativi, z vzpostavitvijo prvotnega stanja (zasip selekcioniranega materiala iz izkopa, zatravitev po potrebi itd.). | m3 | 13
6 | Odvoz odvečnega materiala iz začasne deponije na gradbišču na stalno deponijo, oddaljeno do 15 km,skupaj z nakladanjem in zvračanjem (obračun v raščenem stanju). Po dogovoru z investitorjem v ceni zajeti tudi stroške deponiranja materiala. | m3 | 1
| GRADBENA DELA ZA PLIN - Z.R. |  |  |  | 0
| 5.4.3.8. PLIN - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0

## rekapitulacija TK
POPIS MATERIALA IN DEL
REKAPITULACIJA
6 - TELEKOMUNIKACIJE
1. | TK PRIKLJUČEK |  | 0
2. | PRESTAVITEV KTV OMARICE |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## TK instalacije
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM (v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
(6 - NAČRT TELEKOMUNIKACIJSKIH INŠTALACIJ)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Vsa vgrajena oprema mora imeti certifikate ter mora biti medsebojno kompatibilna. Izvajalec mora pri vgradnji vseh elementov upoštevati vsa navodila in tehnične specifikacije dobavljenih in vgrajenih elementov!
1. | TK PRIKLJUČEK
1 | Dobava in uvlečenje kabla TK 59 25x4x0.6 GM v cevi kabelske kanalizacije s predhodnim čiščenjem in uvlečenjem predvleke | m | 46
2 | Dobava in uvlečenje kabla TK 59 3x4x0.6 GM v cevi kabelske kanalizacije s predhodnim čiščenjem in uvlečenjem predvleke | m | 22
3 | Preverjanje oziroma ugotavljanje obstoječega stanja: v obstoječem jašku, trasa | kpl | 1
4 | Uvod TK 59 GM kabla premera 0.6mm v kabelsko omaro T.O., izdelava forme, ozemljitev plašča kabla in priključitvijo na letvico v kabelski omarici | kpl | 2
5 | Dobava mont. materiala in izdelava razcepnih spojk XAGA 550 ( ali razvodišča ) na kablu TK59 GM z uporabo Raychem materiala po predhodnem dogovoru z upravljalcem omrežja Telekom Slovenije | kpl | 1
6 | Preveritev prepustnosti cevi - kalibracija 2x fi 50 mm ter tesnosti cevi z izdelavo poročila. | m | 88
7 | Preizkušanje kabla TK 59 25x4x0.6 GM na bobnih pred polaganjem. | kpl | 1
8 | Električne meritve položenih kabelskih dolžin (TK 59 25x4x0.6 GM) pred spajanjem. | kpl | 1
9 | Merjenje ponikalne upornosti ozemljitve (zaščitne in delovne) z izdelavo merilnih rezultatov (dokler se ne dosežejo ustrezni rezultati). | kpl | 1
10 | Izvršilni načrt krajevnega kabelskega omrežja, ki obsega: -situacijski načrt (M+3K+CD) - shematski načrt (M+3K+CD). | kpl | 1
11 | Atesti, izjave - komplet protokol | kpl | 1
12 | Stroški nadzora upravljalca TK omrežja v času izvajanja del | kpl | 1
13 | Drobni material, (ocena cca. 3% predračunske vrednosti) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - TK PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
2. | PRESTAVITEV KTV OMARICE
Prestavitev KTV omarice z vsemi pomožnimi deli se izvede po pogojih, navodilih in predračunu upravljalca CATV omrežja - Telemach d.d.
1 | Dobava in uvlečenje kabla koax QR 540 v cevi kabelske kanalizacije s predhodnim čiščenjem in uvlečenjem predvleke | m | 400
2 | Dobava in uvlečenje napajalnega kabla NYY-J 3x4mm2, komplet s priključitvijo kabla v KPMO in omarico KTVr | m | 21
3 | Dobava in montaže nove prostostoječe omarice KTVr dimenzij 600x600x1420 (š,g,v), komplet s podstavkom ter priborom za montažo | kpl | 1
4 | Prestavitev obstoječe šibkotočne opreme v novo omarico KTVr, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom | kpl | 1
5 | Prestavitev obstoječe merilne garniture (merjenje porabe el. energije) v novo KPMO, v kateri se bo nahajala tudi merilna oprema z objekt, komplet s priključnimi varovalkami ter potrebno opremo (po navodilih upravljalca Elektro omrežja - Elektro Gorenjska) | kpl | 1
6 | Električne meritve položenih kabelskih dolžin (koax QR 540) pred spajanjem | kpl | 1
7 | Atesti, izjave - komplet protokol | kpl | 1
8 | Stroški nadzora upravljalca KTV omrežja - Telemach v času izvajanja del | kpl | 1
9 | Drobni material, (ocena cca. 3% predračunske vrednosti) | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - PRESTAVITEV KTV OMARICE |  |  |  | 0

## gradbena dela
POPIS MATERIALA IN DEL
| POSTAVKA | EM | KOL | CENA/EM ( v €) | VREDNOST (v €)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3*4)
3. | GRADBENA DELA
A. TK PRIKLJUČEK
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 45
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 22
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 5
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PEHD 2x50 | m | 45
6 | Uvlačenje cevi PEHD 2x50mm v obstoječo izolacijsko cev pod cesto, komplet z vsemi deli in materiali | kpl | 1
7 | Izdelava bet.kab. AB jaška velikosti fi-100cm in globine 80cm, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, koplet z izkopom zemlje III. ktg z delno ročnim (20%) in delno strojnim (80%) izkopom ter z dobavo vsega potrebnega materiala | kom | 2
8 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 16
9 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 5 m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 1
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 2
11 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 5
12 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1
13 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
B. KTV OMREŽJE
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 115
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 64
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiala | m3 | 9
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitnih cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PEHD 2x50 | m | 115
| - 1x PE fi-110 | m | 45
6 | Izdelava bet.kab. AB jaška velikosti fi-60cm in globine 80cm, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, koplet z izkopom zemlje III. ktg z delno ročnim (20%) in delno strojnim (80%) izkopom ter z dobavo vsega potrebnega materiala | kom | 5
7 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 54
8 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3 m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 3
9 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 5
10 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 25
11 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1
12 | Izdelava geodetskega posnetka za kataster komunalnih naprav, sprotno s potekom gradnje, (vključno z višinskimi kotami) | kpl | 1
| A. TK PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
| B. KTV OMREŽJE |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA GR.DELA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0